制冷与空调题库2.0版

江苏省家用电器协会

岗位练兵职业技能竞赛

江苏工匠

单选题    600

02

填空题    150

01

多选题    400

03

判断题    300

04

简答题    50

05

一、填空题

- 按家用中央空调整机质量状况和维护保养项目，根据清洗规范，对长期使用过的空调系统进行清洗。自交付当日起计算，通常最低保证期（≧6个月）。

- 按待修理中央空调整机质量状况，判断出故障原因确定维修项目和内容，进行更换单元或器材的技术活动。自交付当日起计算，通常最低保证期（≧3个月）。

- 作业时间：其中拆卸时间（约定≦24h），其他非拆卸方因素导致进度放慢的时间另外约定；安装时间（约定≦2个月），装修或其他非安装方因素导致施工进度放慢的时间另外约定；修理时间（约定≦24h），或与用户约定；故障中不可用时间（约定≦15日）。

- 仪表及工具配备包括但不限于：（压力表）、（万用表）、温度计、简易电工工具、扳手、（真空泵）、（钳形电流表）、焊枪。

- 拆卸要求：按（拆卸作业流程）和（使用说明书）等有关规定，使（原有品质）不受损伤。

- 维修要求：根据（空调系统故障）状态提出维修方案建议，经(用户签字)认可后，按(规范操作流程)恢复空调系统约定的技术性能指标，达到正常运行效果。

- 制冷剂配管的加工、焊接与安装应符合（GB/T 27941-2011）中的有关要求。制冷剂的充注应符合（GB/T 27941-2011）中的有关要求。

- 机械装置检查。包括（安装牢固度）、（排水情况）、（机件锈蚀情况）检查。

- 电气检查。包括（电源插座）、（电源线）、（开关）、（照明）、（接地及漏电）等安全检查。

- 电气安全检测：电气布线应具有可靠的接地装置，接地（电阻值≦4Ω）。中央空调电缆线应设专用分支线路供电，分支电线的线径应为额定电流值的（1.5倍）。

- 将一段均匀值为R的导线从中间对折合成一条新导线，其阻值为（ 1/4R ）。

- 熔体材料可以是（铅）；（锡）；（锌）；（银）。

- 制冷系统的蒸发器内，制冷剂是通过（沸腾冷却）过程与外界换热的。

- 活塞式制冷压缩机通常是通过曲柄和（连杆）把曲轴的旋转运动变为活塞往复运动。

- 房间空调有四种形式：电热型和（冷风型）；（热泵辅助电热型）；（热泵型）。

- 在理想循环状态下制冷剂由蒸发器出口进入压缩机时，制冷剂处于（干饱和气体）状态。

- 水作为载冷剂，其工作温度应为（0℃以上）。

- 制冷剂在冷凝器中放热过程在压焓图上用（等压线）表示

- 为了保障人身安全，在一般情况下，电气设备的安全电压为36伏，特别潮湿的场所应采用（12）伏。

- 制冷系统中主要换热器是（冷凝器）；（蒸发器）。

- 活塞式制冷压缩机实际工作中吸入（过热蒸汽）。

- 截止阀一般均标有（安装方向）。

- 钎焊紫铜管时可选用的焊接材料为（铜焊条）；（银焊条）；（磷铜焊条）。

- 电源的端电压等于电源电动势这一结论适用于有源直流电路处于（开路状态）。

- 活塞式制冷压缩机的活塞环包括（气环）；（油环）。

- 热泵型冷水机组制热时，室外热交换器（结霜）是正常的。

- 高压储液器的出液管口应伸入筒身（底部）。

- 减压器是将气瓶中高压气体的（压力）减到气焊气割所需压力的装置。

- 在活塞式冷水机组中，制冷系统必须由冷凝器、蒸发器、节流装置和（活塞式压缩机）四大件组成。

- 在质量流量相同条件下单位质量制冷量越小，则在循环中制取的冷量就（少）。

- 有功功率常用字母（P）表示。

- 国产焊炬广泛使用（射吸式）焊炬。

- 中央空调用的单级压缩制冷系统运行主要参数为（冷凝温度）；（蒸发温度）；（吸气温度）；（排气温度）。

- 离心式制冷压缩机在制冷量较小时效率（较低）。

- 制冷机的空调工况的温度有蒸发温度、冷凝温度、吸气温度和（过冷温度）。

- 空气调节就是把经过一定处理之后的空气，以一定的方式送入室内，使（室内空气的温度）；（相对湿度流动）。

- 喇叭口制作时其扩张角度为（90）度。

- 单级压缩制冷系统主要由（压缩机）；（蒸发器）；（冷凝器）；（节流装置）大部件组成。

- 用指针式万用表只能测量（大容量电容器的好坏）。

- 空气调节是控制空气温度、湿度和（流动速度）；（洁净度）保持在一定范围内的工程技术。

- 氧气软管着火后，第一步要做的是（关闭上一级阀门）。

- 热量等于物质的质量与（温差）；（比热容）的乘积。

- 热交换器的传热量与传热面积（成正比）。

- 新风比一般控制在（10％－20％）。

- 热力膨胀阀通过感应（吸气过热度）来控制制冷剂流量。

- 单相整流电路有（桥式）；（倍压）；（半波）；（全波）等多种类型。

- 活塞式风冷热泵型冷热水机组与单冷型机组的构成方面的差异是前者增加了（四通转向阀）。

- 电磁阀可受（温度控制器）；（液位控制器）；（压力控制器）；（手动开关）发出的信号所控制。

- 纯乙炔温度超过300度和表压力超过（0.15Mpa）时，就会自爆炸。

- 房间空气调节器有四种形式：冷风型、（热泵型）、电热型和热泵辅助电热型。

- 交流电经过整流后得到（脉动的直流电）。

- 中央空调的制冷系统在正常运行时（蒸发器）；（吸气管）结露。

- 在冬季空调箱表冷器内以热水作热源使用时，空气状态变化是（等湿加热）过程。

- 全封闭制冷压缩机均采用（冷冻油）润滑。

- 指针型交流电流表或电压表指示的数字都是（有效值）。

- 1kW等于（ 860  ）kcal/h。

- 气体过热度的定义是吸入管温度和（饱和蒸发温度）之差。

- 标准制冷能力[KW]的温度条件是，外气35℃DB、室内（ 27 ）℃DB。

- 冷媒配管的三大原则是干燥、（清洁）、（气密）。

- 三相380V（50Hz）交流电，星形连接时，线圈绕阻的电压是（ 220 ）V。

- 焊接结束后关焊抢的标准步骤：焊接结束后，先关闭（焊抢阀），再关闭（瓶阀）然后打开（焊抢阀放气）最后退出（减压阀）。（写出主要顺序步骤）

- 1大气压等于（760）mmHg。

- 用真空泵对系统进行抽真空操作，其目的是排出系统中的（不凝性气体/空气和水份）。

- 随着温度的下降，空气中会有水分淅出，我们把淅出水分时的温度称之为（露点）温度。

- 热量传递的三种基本方式分别是辐射、传导和（对流）。

- 空调在除湿运转时，被调节的空气的湿度会下降，这下降的是（绝对）湿度。

- 冷却的方式有两种，分别是直接冷却和间接冷却，间接冷却是指被调节的空气与制冷制之间通过（水或盐水/载冷剂）进行热交换。

- 压缩机分别采用星型和三角型接线方式，（三角）接线方式的线圈承载电流电流较大。

- 电容器储存电压，（电感器）储存电流。

- 变压器的匝数、电压分别为n1、n2、v1、v2，请写出它们两者的关系等式（n2/n1=v2/v1）。

- 安装风管机时，为了降低噪音，一般采用（后/背回风）的回风方式，可以。

- 在干燥环境下人体认为的安全电压在(36)V以下。

- 对于液体若降低压力，则气化或沸腾温度随之(降低)。

- 遥控器的信号发送距离大约为(7)米。

- 空调器的电源线偏细时,会造成运转电压(偏低)。

- 温控器可以分为机(械式)温控器和(电子)式温控器。

- 制冷的方法常见有以下四种：液体汽化制冷、(气体膨胀制冷)、涡流管制冷、热电/半导体制冷。

- 由于人所处的环境不同和带电体接触的部位不同，触电形式可以分为三种：两线触电、单线触电、(跨步电压电击)    。

- 氮气钢瓶满瓶时的压力为(150)Kgf/cm2。

- 制冷剂液体和蒸气并存的状态称为(饱和)状态,在此状态下(温度)和(饱和压力)一一对应。

- 露点温度可以衡量空气的(潮湿)程度。

- 制冷剂在液化时所放出的冷凝热，其大小等于(蒸发热 )和(压缩热)之和。

- 当冷凝器内部或外部温度达到（75）以上时，易熔塞溶化。

- 压缩机的主要作用是对制冷剂蒸汽进行做功(或压缩)  。

- 人体认为的安全电压通常为(247)以下。

- 对运行中的漏电保护器应至少多长时间定期检查一次（一个月）。

- 三个阻值为30欧的电阻串联，其总阻值等于（90）欧

- 串联电路中，各个元件上的（电流）必定相等。

- 由空调（压缩机）元件出来的制冷剂蒸汽称为过热蒸汽

- 工质吸热或放热，其温度不变，只是状态变化，这种传递的热量称为（潜热）。

- 湿球温度的单位标识是（℃WB）

- 三相电源各相之间的相位角应为（120）度。

- 一般氮气钢瓶满瓶时的压力为（15）Mpa

- 传热有（传导）、（对流）和（辐射）三种方式。

- 电路中两点之间的电位差，称之为（电动势）。

- 真空度为-755mm毫米汞柱时，水的沸腾温度为（0度）。

- 冷媒的追加充填量应根据（液管）的粗细及长短来算出。

- 正常情况下压敏电阻的阻值大约是（无穷）。

- 能进行扩口加工的配管的尺寸是到（Φ19.1）ｍｍ为止。

- 系统抽真空完成，结束时的操作步骤顺序为：第一步（关表），第二步（卸管），第三步(关泵)。

- 俗称的1度电，其标准单位是1(kw.h)。

- 流量是流速和（截面积）之积。

- 变压器的匝数、电流分别表示为n1、n2、i1、i2，请写出它们两者的等式（n1/n2=i2/i1）

- 无氟空调的真正意义是由于其成分不含有（CL/氯）元素，所以不会破坏03。

- 压缩机分别采用星型和三角型接线方式，线圈承载的电流是（星形）型接线方式的电流小。

- 储液器一般安装在空调系统回路的（液）管处，从其出去的冷媒是（液体/液态）状态。

- 考虑到人体健康和经济性，最适合的室内和室外的温度差一般保持在3到（5～7）度之间

- 变压器上一般会有保险丝保护，其一般安装在变压器的(初级)端。

- 给空气加热，其绝对湿度会（不变），相对湿度（隆低）。

- 水的比容要比空气的（重/大/高）。

- 压缩机压缩冷媒，在摩里尔线图上是一条（等熵）的斜线。

- 水系统中，如果（水的流速偏大），容易产生“气蚀”现象；即在管路中，液体的局部压力降低到当时的饱和蒸发压力以下，而使其领域成为真空。

- 于以水为载冷剂的冷却系统，通常我们采用观察（换热器效率）的降低程度来判断水系统结垢程度，当其温差通常超过3到5℃时，就有必要清洗水垢了。

- 为防止空气在排水管中回流而引起恶臭的装置，一般称为（存水弯/水封）。

- 在冷媒进入膨胀阀前，为了防止液体闪蒸，降低膨胀阀性能，所以我们一般要提高冷媒液体的（过冷度）。

- 当压缩机启动时，压力（急剧下降）而引起润滑剂中的制冷剂突然蒸发，这就会引起泡沫现象，也就是所谓的油沫现象，这种现象会导致润滑故障。

- 如果发生振颤，电流断续和连续切断，电弧热量人不断积累，最终将导致接触器的（触点）发生贴粘现象。

- 1HP（马力）等于（0.75）千瓦。

- 在焓湿图上等温线与（95）%相对湿度线的交点称为机器露点温度。

- 压缩机分别采用星型和三角型接线方式，三角型接线方式线圈承载的电流（大）。

- 并联电路中，各个元件上的（电压）必定相等。

- 干球温度的单位标识是（℃DB）

- 三相380V（50Hz）交流电，（星形）连接时，线圈绕阻的电压是220V

- (电容器)储存电压，电感器储存电流。

- 潮湿情况下人体认为的安全电压通常为(12V)以下。

- 压缩机的主要作用是对（制冷剂蒸汽）进行做功/压缩。

- 三个阻值为30欧的电阻并联，其总阻值等于（10）欧

- 由空调压缩机出来的制冷剂蒸汽称为（过热蒸汽）

- RXY16MAY1R机型中末位字母R的含义是（现地改造）。

- 干电池随着使用时间的增加，其内阻逐渐（增大），从而导致输出电压（降低）。

- 电阻器一般有文字符号直标法和色标法两种方法。在文字符号直标法中，1R5代表（1.5Ω）。

- 电动机等旋转体借助磁力使转子旋转时，会产生无效电力（无用功）。功率因数 是用来反应有效电力（有用功）和无效电力无用功的之间的关系的。

- 安装风管机时，采用（后{背}回风）的回风方式，可以降低噪音。

- 空调器回收冷媒时，必须先关闭（液）侧的截止阀。

- 压焓图又称莫里尔线图。确定一个压焓图，也就是一个完整的制冷循环，必须确定的四要素分别是：冷凝温度、(过冷度)、（蒸发温度）、 过热度  。

- 夏天时，空气湿度越大，人体感到舒适所需要的温度越 低 （高/低）。

- 相对湿度φ=70%的湿空气，其干球温度（DB）、湿球温度（WB）、露点温度（DP）三者之间的大小关系为DB > WB > DP，对饱和湿空气（φ=100%），其湿球温度（WB）、露点温度（DP）两者的大小关系为WB=DP。

- 在大金的各类维修资料中，Te代表（蒸发温度），Tc代表（冷凝温度），Ta代表（外气温度）。

- 热力学的最低温度，称作绝对零度，其值为（-273.15K），在绝对真空状态下，水的沸腾温度为（0℃）。

- 钳形电流表相当于一个特殊的（电流互感器）和（电流表）的组合，它不需断开电路就可测量电路中的电流。

- 制冷系统管路图应根据工作性质涂色区别，其中排气管为（红色）。

- 按水系统中各循环环路流程长度是否相同，有同程式和异程式系统之分。

- 对制冷剂的物理化学方面的选择要求，要求制冷剂的粘度尽可能（小），纯度要（高），热化学稳定性要（好），高温下不易分解。

- 大小和方向不随时间变化的电流称之为（直流电）。

- 电感器的主要特性是通 直流 隔 交流 。

- 螺杆压缩机是借助于（滑阀移动）来调节制冷量的。

- 基尔霍夫电压定律：在任何一个闭合回路中，各段电压的代数和等于（零）。

- 热力膨胀阀根据类型的不同，可分为（外平衡）和（内平衡）两种。

- VRV室内电子膨胀阀的开度由（气管）和 （液管）温度之差来控制。

- 1个大气压等于（760）mmHg。

- 二、单选题

- 1、氨吸收式制冷系统中,蒸发器被分成低温和高温两部分,这两部分的结构和面积大小对于产冷量在冷冻室和冷藏室之间的合理分配(A)。

- A、影响很大    B、没有影响    C、取决于冷冻室和冷藏室的结构    D、其他方面

- 2、溴化锂吸收式制冷机组中,在高压发生器浓溶液的出口管道上安装温度控制器防止溶液超温,其温度通常设定在(B)。

- A、180℃-185℃    B、160℃-170℃    C、165℃-175℃     D、135℃-155℃

- 3、《蒙特利尔议定书》及有关国际协议规定发展中国家停用R22类物质的时间为(A)年。

- A、2040     B、2010     C、2020    D、2012

- 4、螺杆式压缩机转子通常采用的材料是(A)。

- A、球墨铸铁    B、碳素钢    C、灰铸铁     D、以上都不是

- 5、5.制冷空调系统的安全技术档案,保留的年限是(B)。

- A、3年    B、永久    C、10年    D、2年半

- 6、遇到氨液大量泄漏时,除了做好必要的防护工作外,还需要想方设法稀释泄漏的氨,一般可以大量(C)。

- A、喷氟    B、扬沙    C、喷水     D、其他

- 7、制冷系统抽真空不彻底会产生(C)。

- A、油堵    B、脏堵    C、冰堵    D、其他

- 8、在制冷系统中,以下属于安全装置的是(B)。

- A、过滤器    B、安全阀    C、紧急泄氨器    D、其他

- 9、在一定压力下,空气中含有水蒸气量不变时所含水蒸气达到饱和的温度叫(B)温度。

- A、湿球    B、露点    C、干球答案    D、冰点

- 10、人员在浓烟中的安全行走距离(A)。

- A、约30m     B、小于30m     C、小于50m     D、大于等于35

- 11、压力容器内部检验安全状况等级为3~4级的,年检间隔为(A)年。

- A、3    B、1    C、6    D、5

- 12、压缩机和电机共用一主轴，二者组装在一个焊接成型的密封罩壳中，这类压缩机属于(C)。

- A、开启式    B、半封闭式6     C、全封闭式    D、关机状态

- 13、对于没有保温层底制冷设备及管道底外壁,按照规范应涂有不同颜色的漆,例如冷凝器所涂的颜色是(A)。

- A、银灰    B、淡黄    C、大红    D、绿色

- 14、维修设备临时性的照明要采用(B)。

- A、活动吊灯    B、强光手电    C、打火机    D、应急灯

- 15、氨制冷系统中的冷凝器、高位储液器、氨液分离器、中间冷却器以及低压循环储液器等均应该安装(A)。

- A、安全阀    B、直通阀    C、压力阀    D、其他

- 16、离心式制冷机组真空试验要求保压时间不少于(C)h。

- A、2     B、48     C、24     D、18

- 17、高危企业新职工安全培训合格后,要在经验丰富的工人师傅带领下,实习至少(A)个月后方可独立上岗。

- A、2   B、1   C、3   D、4

- 18、由于有机载冷剂大多(A),故多使用在密闭系统中。

- A、易燃烧   B、易泄漏    C、易流动    D、其他

- 19、对制冷机组进行故障检查的顺序是(A)。

- A、制冷系统-油系统-水系统-电系统    B、水系统-电系统-制冷系统-油系统

- C、电系统-水系统-油系统-制冷系统    D、油系统-水系统-制冷系统-电系统

- 20、离心式冷水机组效率最高时是(C)负荷。

- A、低   B、零    C、满    D、负

- 21、氨制冷系统安装时,使用的管道切口端面(A)。

- A、必须平整    B、必须有一定的角度    C、没有具体要求    D、其他

- 22、氨吸收式制冷系统中,如果冷却水平行的通过吸收器和冷凝器,则它们两者的温度关系是(A)。

- A、近似相等    B、冷凝器温度高    C、吸收器温度高    D、差异较大

- 23、电子温控型电冰箱压缩机不停机的原因一般是(B)。

- A、冷冻室温度过高    B、控制继电器故障    C、环境温度过高    D、其他原因

- 24、氨制冷系统进行排污时,一般不少于(C)次。

- A、8     B、5     C、3    D、4

- 25、一般空调用离心式制冷机取4℃~7℃冷冻水时,采用单级或(B)级离心机。

- A、三    B、二    C、四    D、一

- 26、风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,一般采用弹性接管或软接管,其耐压值应大于等于(A)倍工作压力。

- A、1.5    B、1.2    C、2.0    D、1.8

- 27、在正常情况下,压缩机累计运转一定时间后必须进行中修,这个时间是(A)h。

- A、2500     B、1000     C、5000    D、3000

- 28、某冷藏箱在环境温度为35℃时,箱内温度为0℃,像壁面计算面积F=3㎡,则每小时传到箱内的热量(已知该冷藏箱的综合传热系数K为3.87W/(㎡℃))是(B)W。

- A、510.25   B、406.35 16    C、135.45    D	、309.14

- 29、制冷空调设备的压力保护性继电器使电动机断电,重新起动电动机前必须(C)复位。A、间接B、自动C、手动答案：

- 30、防止溴化锂吸收式制机组的吸收器和冷凝器喷嘴堵塞的措施是(C)。A、扩大喷嘴孔径31、当发生火灾时,烟感报警系统应立即动作,操作人员应马上(A)。

- A、开启排烟机或排烟阀    B、打开排烟口    C、开启排烟机    D、其他方法

- 32、离心式压缩机和轴流式压缩机都属于(B)压缩机。

- A、容积型    B、速度型    C、滚动式答   D、都不是

- 33、要求提供-80℃的冷源时,可以选择的制冷机组是(C)。

- A、氨水吸收式    B、溴化锂吸收    C、复叠式     D、其他

- 34、往复式压缩机和回转式压缩机同属于(C)压缩机。

- A、滚动式    B、速度型    C、容积型     D、复叠式

- 35、属于天然制冷剂的是(C)。

- A、R134a    B、R22    C、CO₂     D、以上都是

- 36、设备、管路压力超过其所能够承受的压力使制冷剂喷出并急剧膨胀,释放巨大能量而发生的爆炸,称为(B)事故。

- A、腐蚀性    B、物理性    C、爆炸性     D、水溶性

- 37、油分离器用于分离压缩后制冷剂中所夹带的润滑油,以防止其进入(A)设备中,使传热条件恶化。

- A、冷凝器    B、蒸发器    C、过滤器    D、其他

- 38、载冷剂pH值应保持在7.5~8,酸性太强时,可加(B)中和。

- A、水    B、苛性钠    C、氯化钠   D、以上都可以

- 39、对空调,正常的过热度应在5~10℃之间,对R22制冷机,蒸发器可得到的过热每增加5℃,压缩机容量提高(B)%。

- A、10     B、5     C、15     D、20

- 40、氨在标准状态下的蒸发温度是(A)℃。

- A、-33.3     B、0     C、25    D、-13.3

- 41、氨制冷系统设备较多,管路复杂,常采取的排污方法是(B)排污法。

- A、整体    B、分段    C、定时    D、以上都可以

- 42、氟利昂制冷系统中设置干燥器的主要目的是(A)。

- A、防止“冰塞”    B、防止产生“液击”

- C、去除垃圾     D、其他

- 43、在溴化锂吸收式制冷机组运行中,为了防止冷剂水污染使制冷量下降。要测定冷剂水中溴化锂含量来确定,当其含量大于一定数量时,应进行冷剂水的再生处理,并找出污染的原因,防止污染现象再次发生。一般情况下,这个数量是(B)kg/L。

- A、2.04    B、1.04    C、1.84    D、3.14

- 44、分体式空调在制冷和送风模式下风速可以根据需要正常调整,而当转到制热模式时,风速始终很低,其原因可能是(A)。

- A、室内管温传感器损坏             B、室温传感器损坏

- C、室外化霜温度传感器损坏         D、以上都是

- 45、氨制冷系统突然断电后,为了能够立即停止向蒸发器供液,应立即关闭(C)。

- A、压力阀    B、安全阀    C、供液阀    D、其他

- 46、自蒸发器蒸发的制冷剂气体,被单级叶轮吸入,通过叶轮、扩压器、蜗壳等零件,将制冷剂压力升高后送入冷凝器的是(B)压缩机。

- A、螺杆式    B、离心式    C、活塞式    D、滚动式

- 47、离心式制冷压缩机和螺杆式制冷压缩机一样,都属于(C)压缩机。

- A、回转式    B、旋片式    C、往复式    D、复叠式

- 48、螺杆式压缩机制冷量的无级调节范围为(B)。

- A、20%-100%     B、10%-100%     C、30%-100%     D、40%-100%

- 49、对于没有保温层底制冷设备及管道底外壁,按照规范应涂有不同颜色的漆,例如放油管所涂的颜色是(B)。

- A、银灰    B、赭黄    C、大红    D、黄绿

- 50、制冷剂的蒸发压力最好不要低于大气压,以免制冷系统出现(A)。

- A、负压    B、正压    C、真空    D、以上都不是

- 51、采用两级压缩制冷系统是为了(A)。

- A、制取更低的温度    B、减少压缩机功耗

- C、提高制冷系数    D、降低制冷系数

- 52、下面设备都是属于溴化锂吸收式制冷机的有(C)。

- A、压缩机、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器

- B、发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、油分离器

- C、发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器

- D、压缩机、冷凝器、油分离器、吸收器、溶液热交换器

- 53、氨制冷剂具有可燃性,遇到明火会燃烧,氨的自然温度一般是(A)℃。

- A、630     B、500     C、1000     D、720

- 54、专业人员在压力容器运行中每年至少一次的定期在线检查是(C)。

- A、耐压试验    B、内部检验    C、外部检查    D、以上对不对

- 55、溴化锂吸收式机组的制量分数(放气范围)一般为(A)。

- A、3.5%-5.5% B、3%-4.5% C、5%-6.5% D、5%-5.5%

- 56、对氨制冷管道系统进行分段排污时,应在距排污口一定距离设置一个白色标示板,这个距离一般是(B)mm。

- A、100     B、300     C、200     D、400

- 57、在制冷系统中,用于储存液体制冷剂的容器叫做(C)。

- A、蒸发器   B、冷凝器   C、储液器   D、吸收器

- 58、制冷设备在安装前应注意,必须检查制造厂是否提供压力容器的竣工图样;产品质量证明书;压力容器产品(A)检验证书。

- A、安全质量监督    B、监督    C、质量监督    D、其他

- 59、为了防止压缩机的湿冲程和液击,制冷系统设置回热器实现供液与回气进行热交换,提高回气的(C)。

- A、湿度    B、过冷度    C、过热度    D、干燥

- 60、已知大气压力101325Pa,某设备的表压力为810600Pa,折合其绝对压力为(B)Pa。

- A、810600     B、911925     C、709275     D、610752

- 61、根据传热管排列不同分为淋水式冷凝器和螺旋管式淋水冷凝器,其中由无缝钢管弯制成螺旋形管组装而成的称为(B)冷凝器。

- A、淋水式    B、螺旋管淋水式    C、横管淋水式    D、蒸发式

- 62、氨气漏点较大时,可以打开风机排除氨气,也可以为了迅速降低氨气浓度而喷(A)。

- A、醋酸溶液    B、碳酸盐溶液    C、溴化锂溶液     D其他

- 63、氨制冷系统充氨试验时,试验压力的表压为(C)MPa。

- A、0.1     B、0.3     C、0.2     D、0.4

- 64、溴化锂吸收式制冷机组的运转时,真空泵抽气能力下降,其可能的原因是(C)。

- A、冷媒水中结晶    B、电压降低    C、真空泵排气阀损坏    D、B和C

- 65、单级氨压缩机的最大压缩比不应超过(C)。

- A、5     B、10     C、8     D、13

- 66、制冷系统四大部件之一的膨胀阀一般装在(A)。

- A、蒸发器和冷凝器之间     B、压缩机和蒸发器之间

- C、冷凝器和压缩机之间     D、储液器和冷凝器之间

- 67、实现热交换过程的设备称换热器,根据冷、热流体流动方向有逆流、顺流、叉流。在无特殊情况下,换热器多采用(A)。

- A、逆流    B、顺流    C、叉流    D、回流

- 68、家用电冰箱的冷凝器散热方式为(B)。

- A、强制风冷    B、自然冷却    C、水冷却    D、都可以

- 69、溴化锂吸收式制冷机中设置抽气装置的主要目的是(C)。

- A、提高系统真空度    B、抽除水蒸气    C、抽除不凝性气体    D、A和C

- 70、过冷液体温度比饱和液体温度所低的值称为(B)。

- A、过热度    B、过冷度    C、比热度    D、其他

- 71、目前涡旋压缩机的功率范围大致是(C)。

- A、25kW至50kW    B、15kW至25kW    C、0.75kW至11kW    D、30kW至45kW

- 72、影响容积效率的诸多因素中,最要的影响因素是(C)。

- A、加热损失    B、吸入损失     C、泄漏    D、以上都是

- 73、中央空调水系统压力试验的压力表精度要求为(A)级以上。

- A、2.5     B、1.5     C、3.5     D、4.5

- 74、在溴化锂吸收式制冷机中,添加辛醇的目的是(A)。

- A、降低溴化锂溶液的表面张力    B、降低溴化锂溶液的腐蚀性

- C、预防溴化锂溶液结晶          D、以上都有可能

- 75、用以监视和控制排气的压力高压继电器的波纹管室,接于压缩机的(C)。

- A、进气腔    B、曲轴箱    C、排气腔    D、都不对

- 76、在溴化锂吸收式制冷机组中为了提高热交换设备的换热效果,在溶液中加入辛醇的量约为溴化锂溶液的(C)。

- A、0.3%-0.4%     B、0.2%-0.3%    C、0.1%-0.3%     D、0.15%-0.4%

- 77、压缩机机油温度的正常值一般为40℃~60℃,不得超过(A)℃。

- A、70     B、65     C、75     D、80

- 78、对臭氧层没有破坏作用,而且也不产生温室效应的制冷剂是(A)。

- A、R600a     B、R134a     C、R22     D、CO₂

- 79、R717(氨)制冷系统采用回热器后,制冷系数会(A)。

- A、减小    B、增大    C、不变    D、B和C

- 80、溴化锂吸收式制冷机组的冷媒水温度越来越高,其可能的原因是(B)。

- A、冷媒水不足    B、冷媒水太多    C、外界负荷小于制冷能力    D、以上都有可能

- 81、一般氨制冷系统的真空度应达到绝对压力为(B)KPa。

- A、0.13-0.40    B、6.5-7.4    C、2.7-4.0    D、3.5-5.4

- 82、对于没有保温层底制冷设备及管道底外壁,按照规范应涂有不同颜色的漆,例如铸铁阀门的阀体所涂的颜色是(A)。

- A、黑色    B、银灰    C、天蓝    D、黄绿

- 83、若误将氧气冲入已运行的氨制冷系统进行试压,会引发可燃混合气体的(C)。

- A、温度上升    B、压力升高    C、燃烧爆炸    D、以上都错

- 84、在进行真空试漏之前,先要进行试漏时采用的是(B)。

- A、氨    B、压力    C、氟利昂    D、制冷剂

- 85、确定压缩机排气量的因素为(B)。

- A、吸气温度    B、输气系数    C、排气温度    D、A和C

- 86、制冷系统的压力表表针跳动剧烈的原因可能是(C)。

- A、表阀开启过小   B、压力表指针固定过紧

- C、系统内有空气   D、以上都有可能

- 87、每个制冷机房必须准备向室外通风的设备,如与外界相通的门窗或排风机,其目的是(C)。

- A、更换新鲜空气                       B、保证机房量度

- C、排除制冷剂泄漏所需要的通风量       D、以上都有

- 88、为了避免产生设备事故,需要安装液位控制器。液位控制器主要用于控制(C)液位。

- A、液差    B、最低    C、最高    D、平均值

- 89、氨压缩式制冷机房高度不应低于(B)m。

- A、3.0    B、4.8    C、3.6     D、4.0

- 90、氨吸收式制冷系统中,吸收器内的压力和蒸发器内的压力相比(A)。

- A、吸收器内压力低    B、蒸发器内压力低

- C、两者差不多        D、两者相差大

- 91、由于双级压缩把压缩过程分成两次进行,因而使每次压缩的压缩比和排气温度相应降低,制冷系数(C)。

- A、不变    B、降低    C、提高    D、零

- 92、空调刚开机能够正常制冷,大约30分钟后空调的压力和电流降低。打开外机,发现毛细管出口处结霜,使用打火机加热后压力和电流恢复正常。该空调可能存在的问题是(B)。

- A、过滤器脏堵     B、过滤器冰堵    C、与滤器无关    D、以上问题都存在

- 93、螺杆式制冷压缩机开机操作,调整油压,使油压比吸汽压力高(C)MPa。

- A、0.10至0.20    B、0.30至0.40    C、0.15至O.30    D、0.20至O.30

- 94、氨制冷系统中浮球液位控制器的安装要求是(A)。

- A、必须垂直安装                  B、必须水平安装

- C、可以根据实际情况进行安装      D、依据客户要求安装

- 95、制冷剂钢瓶不得靠近热源,距明火不少于(B)m。

- A、1     B、10     C、5     D、7

- 96、溴化锂吸收式机组长期停机时,要在机组内充入气体是(B)。

- A、空气    B、氮气    C、氧气    D、以上都不是

- 97、氨制冷系统中,与制冷剂接触的密封垫片必须使用高纯度的(C)材料。

- A、钢    B、铜    C、铝    D、钛

- 98、由于电磁阀的进、出口径大小的规格较多,其开启方式分为(A)。

- A、直接式和间接式    B、卧式和立式

- C、单管式和多管式    D、直接式和多管式

- 99、若压力超过制冷设备、管路、制冷剂存储装置等所能够承受的压力,将会发生(C)事故。

- A、腐蚀    B、物理    C、爆炸    D、都不对

- 100、无温室效应的制冷剂是(A)。

- A、R600a     B、R11     C、R134a     D、R22

- 101、直燃式溴化锂吸收式冷热水机组的优点不包括(B)。

- A、夏天可以用来制冷,冬季可用来供热    B、装置的经济性大为提高

- C、可以提供卫生热水                   D、装置的经济性大为降低

- 102、单级蒸汽压缩制冷循环其蒸发温度只能达到(A)。

- A、-25℃至-35℃    B、-35℃至-45℃    C、-15℃至-25℃    D、-15℃至-25℃

- 103、.冷冻油与制冷剂要求有极好的(C)。

- A、排斥性    B、离散型    C、互溶性    D、其他

- 104、管道中的工质(气体或液体)流速越高,则越容易产生(A)。

- A、静电积聚    B、温度上升    C、压力增加

- 105、氟利昂是(A)。

- A、饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物的总称

- B、所有制冷剂的总称      C、所有润滑油的总称     D、A和B

- 106、氨系统开机后,应缓慢打开吸气阀,其目的是防止压缩机(C)。

- A、排气压力过高    B、吸气压力过高    C、液击    D、排气压力过低

- 107、热泵型空调器制热时,室内风机与压缩机的启动关系是(B)。

- A、同时启动    B、室内风机先启动    C、压缩机先启动

- 108、压缩机的最高排气温度规定是(B)。

- A、50℃至100℃    B、130℃至150℃    C、200℃至250℃    D、150℃至200℃

- 109、变频式能量调节,是指用改变电动机供电频率的方法,改变压缩机的(A)。

- A、转速    B、电压    C、电流

- 110、氨液如果溅到人体,将吸收人体表面的热量发生汽化,对人体造成(B)。

- A、窒息    B、冻伤    C、烫伤

- 111、对铜和铜合金有腐蚀作用的制冷剂是(B)。

- A、R600a     B、R717     C、R22

- 112、离心式制冷机组空运转试验的油温不应超过(C)℃。

- A、90     B、80     C、65     D、70

- 113、为了防止蒸汽型双效制冷剂因蒸汽压力过高而出现结晶,应控制蒸汽压力使高压发生器溶液出口温度不超过(C)℃。

- A、100     B、200    C、160     D、150

- 114、螺旋管式蒸发器比立管式蒸发器的传热性能更好,加工方便,可节省材料(B)%。

- A、5     B、15     C、10     D、20

- 115、特种作业操作证需要复审的,应当在期满前(B)日内,由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。

- A、30     B、60     C、90     D、45

- 116、在小型制冷设备中,作为节流装置的毛细管,对于它的长度可变化与否,下列说法正确的是(A)。

- A、不能随意调节    B、随意调节    C、根据现场情况来定    D、都不正确

- 117、离心式制冷机组试运转前应检查抽气回收装置的压缩机的油位应在视油镜的(A)。

- A、1/2     B、1/3     C、1/4     D、1/5

- 118、在溴化锂吸收式制冷机中,水是制冷剂,溴化锂是(B)。

- A、干燥剂    B、吸收剂    C、冷却剂

- 119、实现压缩机制冷循环是电动机将电能转换成(B)

- A、热能    B、机械能    C、电能

- 120、当压力一定时,液体温度低于该压力对应的饱和温度时,该液体称(B)液体。

- A、饱和    B、过冷    C、过热    D、恒温

- 121、溴化锂吸收式制冷机为使蒸发器中的蒸发、吸热过程不断的进行,必须不断的补充蒸发掉的水,并不断带走蒸发后的水蒸汽,这一功能的实现是依靠(B)。

- A、冷却水    B、溴化锂溶液的特性    C、冷媒水

- 122、氨吸收式制冷系统中,蒸发器的蒸发温度和被冷却介质的温度相比(C)。

- A、两者差不多    B、被冷却介质温度低    C、蒸发温度低    D、蒸发温度高

- 123、电网频率50HZ如变为25HZ,则电动机的转速就降低为原转速的(C)%。

- A、30    B、40    C、50    D、20

- 124、卧式蒸发器和干式蒸发器都属于下列(A)类型的蒸发器。

- A、壳管式    B、螺旋板式    C、板式     D、蒸发式

- 125、温度控制主要是由温控器是通过控制(C)来实现的。

- A、风机的转停    B、总电源的开关    C、压缩机的开停

- 126、支撑阴、阳转子,并保证转子高速旋转的零件是(A)。

- A、轴承B、轴封C、转子

- 127、在启动氟里昂压缩机之前,先对润滑油加热的目的是(B)。

- A、提高润滑油的温度     B、使润滑油中溶入的氟利昂逸出

- C、降低润滑油的黏度     D、B和C

- 128、制冷系统试运转时,应检查润滑油温度,一般不超过70℃,也不低于(C)℃。

- A、15     B、10    C、5     D、20

- 129、按化学结构分类,氟里昂制冷剂属于(A)。

- A、饱和碳氢化合物的衍生物    B、无机化合物    C、多元混合溶液

- 130、离心式制冷压缩机提高气体压力是通过(C)。

- A、气缸容积减小B、势能的变化C、动能的变化D、气缸容积增高

- 131、液体制冷剂在蒸发器中蒸发,其(C)。

- A、蒸发压力越高温度越低    B、蒸发压力越低温度越高

- C、蒸发压力越低温度越低    D、蒸发压力越高高温越高

- 132、溴化锂吸收式制冷机开机时开启蒸汽加热阀时要求(A)。

- A、缓慢开启B、迅速开启C、与泵同时开启

- 133、制冷剂管道在穿过建筑物开放区域人员通道时,应紧靠天花板或高于地面(C)m。

- A、1.68     B、2.8     C、2.0     D、1.8

- 134、螺杆压缩机是容积回转式压缩机,关于气阀说法正确的是(C)。

- A、双气阀    B、单气阀    C、无气阀

- 135、电动式膨胀阀可分为减速型和(A)。

- A、直动型    B、多动型    C、加速型

- 136、氟利昂压缩式制冷机房高度不应低于(C)m。

- A、3.0    B、4.8    C、3.6    D、4.2

- 137、氨吸收式制冷系统中,如果冷却水先通过吸收器再通过冷凝器,则它们两者的温度关系是(A)。

- A、冷凝器温度高    B、吸收器温度高    C、近似相等    D、冷凝器温度低

- 138、吸收式冷水机组停机时先关蒸气阀,然后机组再运行大约15min,使浓、稀溶液充分混合,待高压发生器溶液温度到一定温度,方可关溶液泵、冷媒、冷却泵,进行停机。这个温度是(A)℃以下。

- A、55    B、30    C、80    D、45

- 139、高压容器通常选用的安全阀是(B)。

- A、玻璃式    B、弹簧式    C、易熔式    D、都不对

- 140、 在溴化锂吸收式制冷机组中,会造成冷剂水污染的原因不包括(B)。

- A、热源温度突然升高    B、机组运转初期溶液浓度过稀

- C、冷却水温度过低      D、冷却水温度过高

- 141、将1Kg温度0℃的水加热到100℃,需要提供的热量(水的比热为4.2kJ/(kg℃))是(C)kJ。

- A、100    B、210    C、420    D350

- 142、]冷却着火区域及火场中的氮气瓶,可以使用(C)。

- A、水蒸气    B、冷却水    C、雾状水    D、沸腾水

- 143、溴化锂吸收式机组长期停机时,要在机组内充入气体是(B)。

- A、空气    B、氮气    C、氧气

- 144、遇到氨液大量泄漏时,除了做好必要的防护工作外,还需要想方设法稀释泄漏的氨,一般可以大量(C)。

- A、喷氟    B、扬沙    C、喷水

- 145、毛细管是一种最简单的(C)装置。

- A、蒸发    B、气化    C、节流

- 146、氟利昂制冷系统中设置干燥器的主要目的是(A)。

- A、防止“冰塞”    B、防止产生“液击”

- C、去除垃圾        D、以上都是

- 147、离心式制冷机组真空试验要求真空度在(A)mmHg。

- A、700    B、600    C、800    D、500

- 148、氯化钠水溶液的共晶温度为(B)℃。

- A、-10.2    B、-21.2    C、-15.2    D、-17.2

- 149、离心式压缩机的可调导流叶片是使气流(C)。

- A、增加压力    B、改变体积    C、改变方向    D、都不对

- 150、对离心式制冷机组试运转时进行的试验顺序是(A)

- A、气密性试验、干燥处理、真空试验、加润滑油、充加制冷剂

- B、真空试验、加润滑油、气密性试验、干燥处理、充加制冷剂

- C、气密性试验、真空试验、干燥处理、充加制冷剂、加润滑油

- D、真空使用、气密性试验、加润滑油、充加制冷剂、干燥处理

- 151、为了防止下次开机困难或出现湿冲程,制冷系统需安装供液电磁阀,其作用是防止停机后过多的制冷剂进入(C)。

- A、气液分离器    B、冷凝器    C、蒸发器    D、电磁阀

- 152、当安全阀的入口压力与出口压力差超过设定值时,阀盘被顶开。阀盘-旦离开阀座,它下部的受压面积突然(B)。

- A、不变    B、增加    C、下降   D、先增加后下降

- 153、单级氨压缩机的最大压缩比不应超过(C)。

- A、5    B、10    C、8    D、3

- 154、由国家机械行业标准明确规定的水质标准的机组是(A)冷水机组。

- A、离心式    B、活塞式    C、螺杆式

- 155、电子膨胀阀按其驱动方式分类,分为电动式和(B)。

- A、电感式    B、电磁式    C、电子式

- 156、要求提供-80℃的冷源时,可以选择的制冷机组是(C)。

- A、氨水吸收式    B、溴化锂吸    C、复叠式

- 157、关于R22,说法错误的是(C)。

- A、R22溶水性差，系统应设干燥剂

- B、R22与润滑油有限互溶低温下液体混合物会出现分层，故要有专门的回油措施

- C、R22具有良好的热力性能，在采用封闭式压缩机的小型冷冻机中可暂时替代R12

- D、B和C

- 158、若利用房间内的窗户和走廊内的窗户及排烟口进行自然排烟,其面积不应小于房间或走廊面积的(A)。

- A、2%    B、5%    C、5%-10%    D、2%-5%

- 159、分体式空调在制冷和送风模式下风速可以根据需要正常调整,而当转到制热模式时,风速始终很低,其原因可能是(A)。

- A、室内管温传感器损坏    B、室温传感器损坏    C、室外化霜温度传感器损坏损坏

- 160、溴化锂吸收式制冷机机组中溴化锂溶液的PH值应调整到正常范围为(A)。

- A、9.5-10.5    B、7.5以下    C、10.5以上    D、8.5-9.5

- 161、小型制冷系统在毛细管处容易出现堵塞,可以判断为脏堵的现象是(B)。

- A、结霜位置从毛细管出口处开始    B、结霜位置从毛细管脏堵处开始

- C、毛细管整体结霜                D、都可能有

- 162、用于清除制冷剂中机械杂质,如金属、焊渣、氧化皮等的防护设备是(A)。

- A、过滤器     B、易熔塞     C、安全阀

- 163、螺杆式压缩机实现10%~100%范围内的制冷量变化,是通过(C)调节。

- A、冷却系统    B、进口导叶    C、滑阀

- 164、在空调中,由于压力增高较少,所以采用的离心式制冷压缩机一般为(C)。

- A、三级式    B、双级式    C、单级式

- 165、对加工精度要求不是特别高的是(B)压缩机。

- A、螺杆式    B、活塞式    C、离心式

- 166、]目前在制冷设备上常用的温度继电器是以(A)作用的原理来推动电触点的通与断。

- A、压力    B、温度    C、弹簧

- 167、工业用低温装置中,离心式制冷机多数采用(C)压缩机。

- A、单级    B、二级    C、多级

- 168、氨吸收式制冷系统中,蒸发器的蒸发温度和被冷却介质的温度相比(C)。

- A、两者差不多    B、被冷却介质温度低    C、蒸发温度低

- 169、电子温控型电冰箱压缩机不停机的原因一般是(B)。

- A、冷冻室温度过高    B、控制继电器故障    C、环境温度过高

- 170、氨在标准状态下的凝固温度是(A)℃。

- A、-77    B、10    C、0    D、-25

- 171、螺杆式压缩机自动能量调节是通过(C)实现的。

- A、温控器    B、油分配阀    C、四通电磁阀

- 172、制冷机房的进出风口位置依制冷剂种类而定。氨制冷剂机房的通风口为(A)。

- A、下进上出    B、上进下出    C、左进右出    D、下进左出

- 173、同样传热面积的螺旋管式蒸发器的体积,比立管式蒸发器约小(A)。

- A、20%至40%    B、10%至20%    C、40%至50%    D、20%至30%

- 174、在制冷系统中,如存在空气等不凝性气体时,使压缩机和排气温度升高,冷凝压力升高会导致压缩机排气温度(A)。

- A、升高    B、不变    C、降低

- 175、氨制冷系统的试运行,每一台压缩机最后一次连续运行的时间不得少于(A)h。

- A、24    B、12    C、48    D、8

- 176、离心式压缩机和轴流式压缩机都属于(B)压缩机。

- A、容积型    B、速度型    C、滚动式

- 177、蒸发温度的调节可以通过调节压力来实现,这个压力是指(B)压力。

- A、冷凝    B、蒸发    C、排气

- 178、离心式冷冻机的场合,由于卤代烃类制冷剂的音速较低,而叶轮内通路制冷剂气体超音速流动时会产生冲击波,流体速度必须(C)。

- A、上升    B、不变    C、降低

- 179、无温室效应的制冷剂是(A)。

- A、R600a    B、R11    C、R134a    D、22

- 180、POE是(C)类冷冻油。

- A、醇类    B、矿物类    C、聚脂类

- 181、在启动氟里昂压缩机之前,先对润滑油加热的目的是(B)。

- A、提高润滑油的温度    B、使润滑油中溶入的氟利昂逸出

- C、降低润滑油的黏度    D、B和C

- 182、制冷剂的蒸发压力最好不要低于大气压,以免制冷系统出现(A)。

- A、负压    B、正压    C、真空

- 183、在溴化锂吸收式制冷机组运行中,为了防止冷剂水污染使制冷量下降。要测定冷剂水中溴化锂含量来确定,当其含量大于一定数量时,应进行冷剂水的再生处理,并找出污染的原因,防止污染现象再次发生。一般情况下,这个数量是(B)kg/L。

- A、2.04    B、1.04    C、1.84    D、0.24

- 184、卧式蒸发器和干式蒸发器都属于下列(A)类型的蒸发器。

- A、壳管式    B、螺旋板式    C、板式

- 185、一般情况下,直燃型溴化锂机组允许的冷冻水出口最低温度为(A)℃。

- A、5    B、6    C、7    D、8

- 186、进行中央空调水系统压力试验时,需要的压力表不少于(C)个。

- A、4    B、3    C、2    D、1

- 187、溴化锂吸收式机组进行性能试验前要保证蒸发器和吸收器中液位高度,不发生波动的时间为(C)min。

- A、10    B、20    C、30    D、40

- 188、心式制冷机组空运转试验时机器的惯性转动时间应不少于(C)s。

- A、120    B、60    C、45    D、25

- 189、载冷剂pH值应保持在7.5-8,酸性太强时,可加(B)中和。

- A、水    B、苛性钠    C、氯化钠

- 190、在吸收式制冷中,与蒸汽压缩式式制冷中压缩机的抽气作用相同,负责从蒸发器中吸收制冷剂蒸汽的装置是(C)。

- A、溶液泵    B、发生器    C、吸收器

- 191、过冷液体温度比饱和液体温度所低的值称为(B)。

- A、过热度    B、过冷度    C、比热度

- 192、蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组,在蒸汽管路系统中,当工作蒸汽中含有水分,其干度低于(B)时,要安装水分分离器,以保证高压发生器的传热效率。

- A、0.90    B、0.99    C、0.95    D、0.92

- 193、氨制冷系统安装时,油包或放油口在设备一端的贮液器、卧式蒸发器等设备,安装应坡向放油包或油口的坡度是(B)。

- A、2/10    B、2/1000    C、2/100    D、2/10000

- 194、为了保证制冷压缩机不会出现湿冲程,可以在蒸发器的出口安装热力膨胀阀以控制合适的(C)。

- A、干度    B、过冷度    C、过热度    D、干燥度

- 195、R12制冷剂,其蒸发温度为-15℃时,对应的饱和压力为1.863kg/c㎡,保持压力不变,使温度高于-15℃,此时制冷剂处于(B)状态。

- A、饱和气体    B、过热气体    C、过冷液体

- 196、溴化锂吸收式冷水机组冷却水进口温度一般控制的范围是(A)。

- A、25℃-32℃    B、20℃-25℃    C、20℃-32℃    D、25℃-28℃

- 197、热力式膨胀阀按感应机构的结构不同,可分为(C)。

- A、直管式和斜管式      B、单管式和多管式

- C、薄膜式与波纹管式    D、薄膜式与厚模式

- 198、螺杆式制冷压缩机组连通系统负荷试运转准备结束后,在此检查油分离器的油位,能量调节是否处于(B)%。

- A、5    B、1    C、10    D、7

- 199、热力膨胀阀作为制冷系统的节流机构,安装在(C)。

- A、冷凝器和膨胀阀之间    B、压缩机和冷凝器之间

- C、蒸发器和贮液器之间    D、膨胀阀和蒸发器之间

- 200、确定压缩机排气量的因素为(B)。

- A、吸气温度    B、输气系数    C、排气温度    D、吸气湿度

- 201、为了防止溴化锂吸收式机组在运行过程中溶液产生结晶,通常在发生器浓溶液出口端设有(C)装置。

- A、自动加热    B、自动稀释    C、自动融晶    D、自动降温

- 202、氯化钠水溶液处于共晶点的(C)称为共晶温度。

- A、气化温度    B、蒸发温度    C、溶液温度    D排气温度

- 203、对氨制冷管道系统进行分段排污时,应在距排污口一定距离设置一个白色标示板,这个距离一般是(B)mm。

- A、100    B、300    C、200    D、400

- 204、实现压缩机制冷循环是电动机将电能转换成(B)。

- A、热能    B、机械能    C、电能    D、孚能

- 205、为了降低投资和运行费用,冷水机组的冷水出水温度尽量(A)。

- A、高    B、低    C、.不影响

- 206、制冷系统中制冷剂吸收被冷却介质(水或空气)的热量的设备叫（A）。

- A、蒸发器    B、冷凝器    C、压缩机

- 207、双效溴化锂制冷机冷却水的进出口温度设计值为（C）

- A、3.5℃-4.5℃    B、4.5℃-5.5℃    C、5.5℃-6.5℃    D、6.5℃-7.5℃

- 208、四效溴化锂制冷机设有4个发生器和4个热交换器,冷凝器的数量为(C)

- A、2    B、3    C、4    D、5

- 209、溴化锂制冷机的热力系数所表达的意义是（A）

- A、制取的冷量和所消耗的热能之比      B、消耗的热能和所制取的冷量之比

- C、单位时间的消耗的热能              D、以上都是

- 210、为了防止止回阀失灵时炉水倒流，止回阀与锅炉之间应装（C）。

- A、闸阀    B、减压阀    C、截止阀

- 211、维修服务的任务就是要对制冷设备及产品进行售后的（B）.

- A、维护修理                    B、使用指导和维护修理

- C、合理、经济、有效的使用      D、以上都是

- 212、电箱内的电器安装应按规定紧固在电器安装板上，电器安装板应为（B），电器安装不得歪斜、松动和破损。

- A、木板上    B、绝缘板或金属板上    C、纤维板    D、塑料板

- 213、若使用制冷压缩机进行泵气试验,吸、排气压力差不能超过1.2Mpa其排气温度不能超过(C)℃。

- A、100    B、110    C、120    D、130

- 214、两焊件端面间构成（C）夹角的接头称为角接接头。

- A、大于25o小于130o    B、大于30o小于150o

- C、大于30o小于135o    D、大于25o小于150o

- 215、当遇大雨、大雪、大雾或风速大于（C）m/s等恶劣天气时，应停止安装作业。

- A、10    B、11    C、13    D、14

- 216、视液镜主要作用是检查制冷剂(A)。

- A、流动状态    B、含油程度     C、含水程度

- 217、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为(A)。

- A、建设、监理、施工和厂商等方单位代表    B、建设、监理、设计、施工等方单位代表

- C、监理、设计、施工和厂商等方单位代表    D、建设、设计、施工、厂商等方单位代表

- 218、风管系统安装完毕,必须进行严密性检验,严密性检验应(A)。

- A、以主干管为主    B、全部工程    C、以分部为主

- 219、冷却水冷却冷凝器中的制冷剂时,冷凝压力会(C)。

- A、减小    B、增大    C、不变    D、先增大后减小

- 220、制冷循环中,吸气压力是指(C )进口。

- A、蒸发器    B、冷凝器    C、压缩机

- 221、制冷系统中出现的就是冻堵现象,是系统内因为含有超过规定值的(A)。

- A、水分    B、制冷剂    C、空气    D、氧气

- 222、压力容器内部检验安全状况等级为3~4级的,年检间隔为(B)年。

- A、1    B、3    C、6    D、9

- 223、吸气过热是影响涡旋压缩机性能的主要因素之一,。资料表明,吸气预热每增加3℃则能效比下降( A )%。

- A、1    B、5    C、10    D、15

- 224、在启动氟里昂压缩机之前,先对润滑油加热的目的是( B )。

- A、提高润滑油的温度      B、使润滑油中溶入的氟利昂逸出

- C、降低润滑油的黏度      D、以上都是

- 225、在溴化锂吸收式制冷机组中为了提高热交换设备的换热效果,在溶液中加入辛醇的量约为溴化锂溶液的(A)。

- A、0.1%至0.3%    B、0.2%至0.3%    C、0.3%至0.4%    D、0.4%至0.5%

- 226、在溴化锂吸收式制冷机组运行中,为了防止冷剂水污染使制冷量下降。要测定冷剂水中溴化锂含量来确定,当其含量大于一定数量时,应进行冷剂水的再生处理,并找出污染的原因,防止污染现象再次发生。一般情况下,这个数量是( C  )kg/L。

- A、2.04    B、1.84    C、1.04    D、0.04

- 227、在溴化锂吸收式机组中不凝性气体的存在的影响不包括(C)。

- A、使吸收器内吸收冷剂蒸气效果降低      B、影响传热效果

- C、使制冷量偏大                        D、都不是

- 228、在进行真空试漏之前,先要进行试漏时采用的是( A )。

- A、压力    B、氨    C、氟利昂    D制冷剂

- 229、对于没有保温层底制冷设备及管道底外壁,按照规范应涂有不同颜色的漆,例如吸气管、回气管所涂的颜色是(C )。

- A、银灰    B、淡黄    C、天蓝    D、黄绿

- 230、小型制冷系统在毛细管处容易出现堵塞,可以判断为脏堵的现象是(B )。

- A、结霜位置从毛细管进口处开始      B、结霜位置从毛细管出口处开始

- C、毛细管整体结霜                  D、A和B

- 231、当压力一定时,对饱和蒸气继续加热,其温度升高,此时的蒸气叫做( A )蒸汽。

- A、过热    B、饱和    C、低压     D、高压

- 232、氨制冷系统管道焊接时,焊缝的补焊次数不得超过( B)次。

- A、1    B、2    C、3    D、4

- 233、氨制冷系统试压时,在规定的时间内压力(B)。

- A、不允许降低    B、可以有一定量的降低    C、无所谓    D、可以有一定量的上升

- 234、溴化锂吸收式制冷机中设置抽气装置的主要目的是( A )。

- A、抽除不凝性气体    B、抽除水蒸气    C、提高系统真空度

- 235、用压缩机抽真空时,首先应关闭压缩机的( C)。

- A、压力阀    B、安全阀    C、排气阀    D、膨胀阀

- 236、用真空泵抽真空的方式通常不含( C )抽真空。

- A、低压侧    B、双侧    C、干燥    D、湿润

- 237、电动式膨胀阀可分为减速型和( B )。

- A、多动型    B、直动型    C、加速型    D、单一型

- 238、不同的可燃性液体有不同的闪点，闪点越（A），其火灾危险性则越大。

- A、低    B、高    C、浓    D、稀

- 239、离心式制冷机组真空试验要保压时间不少于(B)h。

- A、48    B、24    C、2    D、12

- 240、立管式蒸发器、螺旋管式蒸发器、蛇管式蒸发器都属于下列( A )类型的蒸发器。

- A、水箱型    B、板式      C、螺旋板式    D、直式

- 241、蒸汽压缩式制冷中,制冷剂由气态变为液态是在(A )中进行的。

- A、冷凝器    B、压缩机    C、蒸发器

- 242、防止溴化锂吸收式制机组的吸收器和冷凝器喷嘴堵塞的措施是( A )。

- A、使机组处于隔氧状态    B、定期更换溶液    C、扩大喷嘴孔径    D、以上都是

- 243、R12制冷剂,其蒸发温度为-15°C时,对应的饱和压力为1.863kg∕c11Λ保持压力不变,使温度高于-15C此时制冷剂所处的状态是(C).

- A、饱和气体    B、过冷液体    C、过热气体    D、其他

- 244、R717制冷系统低压侧的气密性试验压力为(B)MPa0。

- A、1.0    B、1.2    C、1.6    D、1.8

- 245、一般情况下,通过改变工作容积来完成气体的压缩和输送过程的压缩机是(B)。

- A、压力型压缩机    B、容积型压缩机    C、速度型压缩机

- 246、一般氟利昂系统的真空度应达到绝对压力(B)kPp。

- A、0.13至0.4    B、2.7至4.0    C、6.5至7.4    D、1.7至4.0

- 247、与氨制冷剂不得质直接接触的物质是(A)。

- A、铜    B、钢铁    C、石棉    D、其他

- 248、两台以上并列的离心式制冷机组吊装上位后再同一基准标高线上允许偏差为(A)mn‰

- A、±10    B、±1    C、±100    D、±1000

- 249、为了防止制冷剂液体经节流后产生闪气现象,一般要使进入节流装置前的制冷剂液体(A)。

- A、过冷    B、过热    C、达到饱和    D、未达到饱和

- 250、储液器的作用是(C)。

- A、收集制冷剂    B、平衡高压压力    C、保证冷凝面积收集制冷剂    D、以上都有

- 251、决定活塞行程的部件是(C)。

- A、活塞    B、气缸    C、曲轴

- 252、制冷管道隔热保温层的作用是(C)。

- A、防排气温度下降    B、防吸气温度升高    C、防止冷量损耗    D、A和B

- 253、制冷系统中的蒸发器属于（B）。

- A、反应压力容器    B、换热压力容器    C、储存压力容器

- 254、制冷系统试运转时,应检查润滑油温度,一般不超过70°C,也不低于（A）℃。

- A、5    B、10    C、15    D、20

- 255、加入澳化锂制冷机组的热量和从机组带出的热量应相等或相近,即投入与产出应达到平衡,这就是溟化锂制冷机的（C）。

- A、等热率    B、热均率    C、热平衡

- 256、压缩机油温的正常状态一般为40°C~60°C,不得超过(B)℃。

- A、65    B、70    C、75    D、60

- 257、发生在流体与固体壁面之间的热量传递属于(B)。

- A、导热    B、对流换热    C、辐射换热

- 258、变频式空调器在室温达到设定点后,( B)。

- A、压缩机和室内风机都停机        B、压缩机和室内风机都不停机

- C、压缩机停机,室内风机不停机     D、室内风机停机，压缩机不停机

- 259、在制冷系统安装中,尽可能减少管道(A)。

- A、弯曲    B、壁厚    C、重量    D、壁薄

- 260、在叙利昂制冷系统管道上发现有滴油现象是(C)。

- A、脏堵    B、冰堵    C、制冷剂泄漏    D、水堵

- 261、对加工精度要求不是特别高的压缩机是(C)。

- A、螺杆式压缩机    B、离心式压缩机    C、活塞式压缩机    D、螺旋式压缩机

- 262、干燥剂的吸水能力很强,但随着吸入水分的增加吸水能力(C)。

- A、越来越强    B、变化不大    C、逐渐减弱    D、先强后减弱

- 263、每个制冷机房必须装有密封门,其目的是(B)。

- A、防止被窃        B、防止泄漏的制冷剂通到机房外的房间

- C、保持机房温度    D、安全因素

- 264、叙利昂大量泄漏,会导致人昏迷的气体浓度是(C)％。

- A、5    B、10    C、20    D、15

- 265、氨压缩机正常运转时的吸气温度比蒸发温度高(C)。

- A、5℃-10℃    B、5℃-12℃    C、5℃-15℃    D、5℃-20℃

- 266、测定系统真空度的一般仪表是(C)。

- A、正压压力表    B、微压计    C、负压压力表   D、B和C都可以

- 267、澳化锂制冷机适合使用在冷媒水出水温度(B)℃以上。

- A、13    B、7    C、19    D、25

- 268、确定压缩机排气量的因素为(C)。

- A、吸气温度    B、排气温度    C、输气系数    D、其他

- 269、离心式冷水机组效率最高时是(B)。

- A、低负荷    B、满负荷    C、零负荷    D、高负荷

- 270、离心式制冷机组初次充加制冷剂时，一般充加量为额定充加量的(A)。

- A、50%至60%    B、20%至50%    C、70%至90%    D、60%至70%

- 271、空调系统中消声器的作用是(C)。

- A、降低风机的振动    B、降低气流的噪声    C、降低风机的振动和气流波动的噪声

- 272、螺杆式压缩机没有(A)。

- A、膨胀过程    B、吸气过程    C、压缩过程    D、吸水过程

- 273、视液镜主要作用是检查制冷剂(A)。

- A、流动状态    B、含油程度    C、含水程度    D、其他

- 274、进行中央空调水系统压力试验时需用的压力表应不少于(B)个。

- A、1    B、2    C、3    D、4

- 275、造成压缩机抱轴的原因是(A)。

- A、油压低    B、油温低    C、油压高    D、油温高

- 276、锅炉容量应为制冷机全负荷时蒸汽消耗量(B)。

- A、1.2倍至1.4倍    B、1.4倍至1.6倍    C、1.6倍至1.8倍    D、1.8倍至2.0倍

- 277、在空调运行记录表中，（D）不属于回风温度的填写内容。

- A.干球温度    B.湿球温度    C.水蒸汽分压力    D.室内大气压强

- 278、螺杆式压缩机的油泵启动后，将手动四通阀的手柄置于减载位置，滑阀处于（B）

- A.最大位      B.零位         C.1/2位          D.1/3位

- 279、离心式制冷机启动准备工作完成后，（D）不会影响主电动机启动。

- A．过载继电器动作        B．进口导叶不能全关

- C．频繁启动控制器动作    D．抽气回收装置不能运转。

- 280、在空调系统中，送风量过小的月要原因是（C）

- A.总风阀开启度过小       B.支路风量配比不当

- C.风道漏风               D.变频电机转速过低

- 281、不会导致活塞式制冷压缩机结露。（B）

- A．蒸发压力异常，供液量过大     B．排气压力过高    C．氟液被吸入气缸

- D．在正常蒸发压力下，压缩机吸气温度过低。

- 282、为了保证冷凝压力在压缩机工作允许的范围内，小型空调机组的出水温度一般不应于（D）℃。

- A.5    B.15    C.25    D.35

- 283、对于风机盘管空调系统运行时可以先停（A）的运行让盘管的水系统和风机盘管继续工作。

- A、水泵     B、冷却水塔     C、冷水主机     D、风机

- 284、只改变送风量，不改变送风参数的调节方式称为（B）

- A.质调节    B.量调节        C.混合调节      D.方向调节

- 285、实际制冷系数是（B）。

- A.制冷装置耗功量／蒸发器吸热量      B.与A相反

- C.制冷装置耗功量／冷凝器排热量      D.与C相反

- 286、离心式制冷机轴承温度骤然升高是由于（C）

- A．油冷却不正常     B．导叶开启过大     C．供油管断裂       D．供油压力低

- 287、送风口结露时，应采取（A）的措施。

- A、提高出风温度     B、降低出风温度     C、送小送风量       D、增大送风量

- 288、压缩机排气温度过高的原因是（A）

- A.冷凝压力过高      B.冷凝压力过低      C.润滑油压力过高     D.润滑油压力过低

- 289、在焓--湿图上，沿空气状态点等含湿量线与95%相交点的温度是（D）。

- A．露点温度         B．湿球温度         C．干球温度          D．机器露点温度

- 290、活塞式压缩机运行时，R12系统的排气温度应不超过（D）。

- A.70     B.240    C.80    D.130

- 291、直燃式吸收式制冷机启动溶液泵后应进行（A）

- A．炉膛预扫气       B．进口阀门闭合     C．调节出口阀门      D．空气蒸馏

- 292、螺杆式冷水机因高压保护而停机可能是由于冷却水量不足引起的，这时应采取（C）的措施。

- A、排放的制冷剂                          B、清洗冷凝器

- C、检查冷却水泵水塔及冷却水阀是否打开    D、重新设定高压保护值。

- 293、空调冷水管滴水时应采取（A）措施。

- A、更换受潮部分的保温层     B、增加一层保温层

- C、提调冷水温度             D、减小冷水流量

- 294、螺杆式冷水机因高压保护而停机可能是由于冷却水量不足引起的，这时应采取（C）的措施。

- A、排放的制冷剂                           B、清洗冷凝器

- C、检查冷却水泵水塔及冷却水阀是否打开     D、重新设定高压保护值。

- 295、螺杆式冷水机组的排气温度过低可能的原因是（D）

- A、冷却水流量过小     B、系统内有空气

- C、制冷剂充灌过多     D、有大量的液体进入压缩机

- 296、离心式压缩机在全自动状态下，油泵启动运转（C）后，主电机应启动。

- A．60S     B．4min     C．20s     D．5s

- 297、热力膨胀阀的调节作用是（C）

- A.用压力的变化调节蒸发器出口制冷剂蒸气的过热度     B.用流量的变化调节蒸发温度

- C.用流量的变化调节蒸发器出口制冷剂蒸气的过热度     D.用压力的变化调节蒸发温度

- 298、在焓--湿图上，沿空气状态点等含湿量线与95%相交点的温度是（D）。

- A．露点温度     B．湿球温度     C．干球温度      D．机器露点温度

- 299、若在交班中出现疑点问题，作为接班人员应当（B）。

- A.先接班，然后自行进行排查      B.弄清问题之后再接班

- C.立即切断总电源                D.先接班，然后再与交班人员协商处理办法

- 300、冷水机组的视镜内见到大量的气泡可能是由于（B）造成的。

- A、热力膨胀阀开度过大    B、制冷剂不足    C、蒸发器很脏    D、冷凝器内有空气

- 301、空气经过空气加热器被加热时，空气温度升高，空气的含湿量（D）。

- A 增加       B 下降     C 为0      D 不变

- 302、螺杆式压缩机的油泵启动后，将手动四通阀的手柄置于减载位置，滑阀处于（B）

- A.最大位     B.零位     C.1/2位    D.1/3位

- 303、压力实验采用的气源是(C)。

- A、氮气    B、氧气     C、空气      D、都不是

- 304、制冷机组上位后,应使电动机与压缩机联结后的同轴度不大于(A)mm。

- A、0.08    B、0.8      C、8         D、0.95

- 305、溴化锂制冷机适合使用在冷媒水出水温度( B )℃以上。

- A、13      B、7        C、19        D、21

- 306、普通集中式空调属( C )。

- A、空气一水系统     B、全水系统    C、全空气系统    D、都不对

- 307、我国国家标准规定,直燃型溴化锂冷(热)水机组在采暖运行时,名义工况的热水出口温度为( B )℃。

- A、50     B、60     C、70     D、80

- 308、1kg的饱和液体,在温度不变的情况下完全变成饱和蒸气时,所需要的热量叫该液体的( B )。

- A、蒸发热      B、汽化潜热     C、凝固热       D、都不是

- 309、用压力表测得的压力是( C )。

- A、饱和压力    B、绝对压力     C、相对压力     D、低压力

- 310、制冷压缩机工作时,当排气压力阀故障超过规定数值时,安全阀被打开,高压气体将( B)。

- A、流回吸气腔    B、排向大自然    C、流回储液器

- 311、冷水机组的冷凝温度和压力升高时,机器的能耗会( A )。

- A、越高          B、越低          C、无变化         D、保持不变

- 312、维修服务的任务就是要对制冷设备及产品进行售后的( B )。

- A、维护修理     B、使用指导和维护修理     C、合理、经济、有效的使用

- 313、热力膨胀阀感温包内制冷剂泄漏,将使膨胀阀阀口开启度( B )。

- A、发生封闭变化    B、发生变化    C、没有变化     D、都不对

- 314、制冷机组安装时,应对基础进行找平,使其纵横向水平度小于( B )。

- A、0.2/1000        B、1/1000      C、0.02/1000    D、0.1/1000

- 315、下列说法正确的为( C )。

- A、热可以自发地从低温物体传向高温物体

- B、可以制造一种发动机,它能从一个热源取得热量,使之完全变为机械能

- C、一切热力过程都具有方向性,其能量的转换利用有一定的限度

- 316、在启动氟利昂压缩机之前,先对润滑油加热的目的是( A )。

A、使润滑油中溶入的氟利昂溢出    B、降低润滑油的黏性    C、防止润滑油冻结

317、【单选题】用于氟利昂系统的阀门严密性试验用( B )。

A、水    B、煤油    C、汽油

318、制冷设备工作时,随热负荷的变化,蒸发器的供液量应该是( A )。

A、热负荷增大供液量增加    B、热负荷减小供液量增加    C、热负荷增大供液量减小

319、冷却水冷却冷凝器中的制冷剂时,冷凝压力( C )。

A、减小     B、增大     C、不变     D、缩小

320、水系统物理清洗的水流速度要求不小于( C )m/s。

A、1.3      B、1.1      C、1.5      D、1.7

321、多用于大中型制冷设备的冷凝器是( B )。

A、风冷冷凝器     B、水冷式冷凝器     C、蒸发式冷凝器

322、储液器的作用是( C )。

A、收集制冷剂     B、平衡高压压力     C、保证冷凝面积收集制冷剂

324、《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少( C ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。

A、重大、特大事故    B、火灾、交通事故    C、生产安全事故

325、触电后( A )分钟开始救治者,90%有良好效果。

A、1       B、2       C、3       D、4

326、制冷系统管路应根据工作性质涂色区别，其中排气管为( B )。

A、蓝色    B、红色    C、黄色    D无色

327、一台活塞式压缩机有轴封器,这台压缩机一定是( A )。

A、开启式      B、半封闭式    C、全封闭式

328、制冷自动控制系统的末端单元是( C )。

A、被控对象    B、传感器      C、执行器

329、一般氨系统的真空度应达到绝对压力( C )kPp。

A、0.13-0.40    B、2.7-4.0    C、6.5-7.4    D、3.1-4.7

330、在相同条件下,制冷机的性能好坏,取决于制冷系数( C )。

A、接近100%    B、小    C、大

331、在活塞式制冷压缩机的制冷系统中，通常以排气压力与（D）之差称为压力差。

A．蒸发压力     B．冷凝压力     C．中间压力     D．吸气压力

332、单项选择题  检查机组故障时应按（A）的顺序

A.电→水→油→氟    B.水→电→油→氟    C.油→电→水→氟    D.氟→水→油→电

333、用HFC-134a代替CFC-12作冰箱必须更换（D）。

A.金属材料     B.绝缘材料     C.密封材料     D.干燥剂

334、提高制冷循环的制冷量，应采用（A）。

A、过冷循环　　B、回热循环　　C、过热循环　　D、热泵循环

335、方程式中的称为（B）。

A．热导率    B．表面传热系数    C．辐射表面传热系数    D．传热系数

336、哪个特殊功能寄存器与电源功耗控制和波特率控制功能有关（C）。

A、P1      B、PSW     C、PCON    D、PC

337、传热系数K越大，热阻就会（B）

A.越大     B.越小     C.一样     D.无法确定

338、在编程中，将串联接点较多的电路放在梯形图的（B），可以节省指令语句表的条数。

A、左边    B、右边    C、上方    D、下方

339、MSC-51单片机正常工作时（D）引脚必须接+5V直流电源。

A、Vss     B、RST     C、XTAL1   D、Vcc

340、空气经表冷器冷却到其露点温度以上时，其热湿为（C）。

A．＋∞    B．0       C．－∞    D．＞0

341、平衡智能化大楼内设备发出的热最合适的供冷方式是（C）供冷。

A.低温送风    B.下送风    C.顶棚    D.CAV

342、直燃型溴化锂吸收式机的制冷量的调节是通过（D）

A.进口导叶阀开度          B.滑阀的位置         C.变频调节

D.控制进入燃烧器中的空气量及燃料

343、负载侧的变流器称为（B），有规律地控制该部件中的主开关器件的通断，可以得到任意频率的三相交流电输出。

A、整流器    B、逆变器    C、中间直流环节    D、控制电路

344、在lgp-h图中，单位重量制冷量q0是以（B）来计算的。

A、温差      B、焓差      C、压差            D、干度差

345、一般情况下，制冷系统冷凝压力变化不大，压缩比增大的主要原因是（A）。

A．蒸发温度低    B．蒸发温度高    C．排气温度升高    D．排气温度降低

346、制冷系统的运行工况图，就是该系统的制冷剂的热力状态在（A）上的描述。

A．lgp-h图       B．h-d图        C．T-s图           D．设备流程图

347、对HFC-134a的检漏灵敏度不得小于（B）g/y

A.0.5     B.1.5     C.5.0      D.1.5

348、焓值自控系统是通过比较（C）而达到节能目的的。

A．室内外空 气焓值大小来控制新风量     B．室内空气与回风焓值大小来控制排风量

C．室内外空气焓值大小来控制室内温度    D．室内空气与回风焓值大小来控制室内温度

349、变频空调器可实现在室外温度为（A）℃仍能工作。

A.-10     B.-5     C.0     D.5

350、冷冻水泵开启并压力表显示压力正常，水泵的水阀及主机的冷冻水阀也已打开，但主机仍检测不到 流量信号，但其它参数的显示正确，主机仍不能启动可能的是由于（C）造成的。

A、主机电脑坏了                   B、水泵出水口有堵

C、主机的流量开关安装不正确。     D、主机的蒸发器有堵

351、标准MSC-51系列单片机通常采用（）个引脚双列直插封装（DIP）方式。

A、16     B、40     C、20     D、60

352、目前最先进的冷水机组能效比可达（D）W/W。

A.4.8     B.5.4     C.6.1     D.6.7

353、空调器自动模式运行方式下，温度设定为（C）℃。

A.25      B.26      C.27      D.28

354、当空调系统的出风口温度偏低时，不可能是由（D）造成的。

A、室温设置偏低      B、冷水温度偏低

C、新回风比不合适    D、冷冻水流量偏小

355、表面式冷却器属于（D）换热器。

A．风冷式          B．混合式          C．回热式            D．间壁式

356、制冷系统中起着制冷剂流量调节作用的是（C）。

A．蒸发器          B．冷凝器          C．膨胀阀            D．压缩机

357、梯形图只是（A）的一种编程语言。

A、PLC             B、CPU             C、单片机            D、单板机

358、冷水机组的油温过低可能是由于（B）造成的。

A、油量太多       B、油加热器未供电

C、油品质不好     D、油量太小

359、OR指令只用于梯形图中单个常开触点与上面触点的并联，紧接在（C）指令之后。

A、OUT    B、SET    C、LD    D、END

360、关于工质的临界状态，下列说法正确的是（A）

A、对于制冷剂，其临界温度应远高于环境温度

B、当压力高于临界值后，只有加大压力才能使工质从气态变为液态

C、临界压力就是工质的最高压力

D、制冷循环的冷凝压力越接近临界压力，循环效率越高

361、在整流器和逆变器之间，用于暂时存储和释放因电动机产生的无功功率的器件称为：（C）。

A、整流器    B、逆变器    C、中间直流环节    D、控制电路

362、用BAS节能控制，节能（B）%左右。

A.16         B.22         C.28               D.32

363、空气经过空气加热器被加热时，空气温度升高，空气的含湿量（D）。

A．增加      B．下降    C．为0    D．不变

364、制冷剂在冷凝器中放热冷凝的过程中，它的比容逐渐（A）的。

A．增加      B．减少    C．不变    D．无法确定

365、有些风口出风量过小的原因是（C）

A、管道阻力过小           B、风机功率太大

C、支风管阀门开度过小     D、出风口阀开过大

366、主机的供流截止阀前后出现结霜可能是由于（C）造成的。

A、膨胀阀开度过大     B、制冷剂充注过多

C、供流截止阀堵塞     D、干燥过滤器堵塞

367、为了保证冷凝压力在压缩机工作允许的范围内，冷凝器的进水温度一般不应高于（D）℃

A.16     B.18    C.22     D.32

368、对于风机盘管空调系统运行时可以先停（A）的运行让盘管的水系统和风机盘管继续工作。

A、水泵      B、冷却水塔      C、冷水主机     D、风机

369、中央空调的水系统，管路全部做了隔热处理的是（ B  ）系统。

A．冷却水    B．冷媒水        C．冷凝水       D．恒温水

370、向室内喷洒低于室温的自来水，可使空气温度降低，产生的后果是室内（C）。

A．空气热能减少    B．空气热能增加    C．空气热能不变    D．空气相对湿度不变

371、制冷压缩机主要是吸入低温（C）的制冷剂蒸气。

A.高压    B.中压    C.低压

372、主机的供流截止阀前后出现结霜可能是由于（C）造成的。

A、膨胀阀开度过大    B、制冷剂充注过多

C、供流截止阀堵塞　　D、干燥过滤器堵塞

373、两种相对湿度一样的空气，温度高的空气比温度低的空气（B）。

A．干燥     B．潮湿     C．相同     D．不一定

374、若在交班中出现疑点问题，作为接班人员应当（B）。

A.先接班，然后自行进行排查     B.弄清问题之后再接班

C.立即切断总电源               D.先接班，然后再与交班人员协商处理办法

375、热力膨胀阀的调节作用是（C）

A.用压力的变化调节蒸发器出口制冷剂蒸气的过热度     B.用流量的变化调节蒸发温度

C.用流量的变化调节蒸发器出口制冷剂蒸气的过热度     D.用压力的变化调节蒸发温度

376、水冷式冷凝器循环用水含盐量一般不宜（A）毫克/升。

A．大于2500     B．小于1500     C．大于3200     D．小于100

377、若停电时间在1h以内，为避免吸收式制冷机组发生吸空现象，应（C）

A.开启真空泵       B.关闭润滑油泵     C.停止冷剂泵       D.开启冷剂泵

378、在夏季供冷时为了节能新风的供应量应维持在（B）的最小值。

A、满足正压要求    B、满足卫生要求    C、满足负压要求    D、满足节能要求

379、风管中气流声偏大，可以采取（D）来解决。

A、开大风阀     B、更换风口型式     C、增大风机转速

D、改造风管，在内表面加消声材料。

380、氨制冷系统安装时,要保证冷凝器与贮液器的高度差应不少于(C)m。

A、0.2     B、0.4     C、0.3

381、非满液式蒸发器液态制冷剂在管内随着流动而不断蒸发,所以壁面有一部分为蒸气所占有,因此它的传热效果比满液式蒸发器(B)。

A、好        B、差       C、等同     D、不一定

382、施工项目部必须制定安全检查制度。项目负责人需要(C)组织一次安全检查,检查人员应包括施工技术人员、专职安全生产管理人员。

A、每月      B、三周     C、每周     D每季

383、我国安全生产方针不含(B)。

A、安全第一     B、以人为本     C、预防为主     D、综合治理

384、空调水系统严密性试验压力通常取表压(B)MPa。

A、0.9     B、0.6     C、1.2     D、1.6

385、溴化锂制冷机加入表面活性剂后,溴化锂制冷机的产冷量(A)。

A、	有一定幅度的增加     B、没有变化

C、成倍增加              D、缩减

386、溴化锂高温浓溶液从高压发生器流出经高温热交换器被从吸收器来的稀溶液降温冷却后进入吸收器,在整个过程中其浓度(A)。

A、浓度不变     B、由浓变稀     C、变得更浓     D由稀变浓

387、冷冻油与制冷剂要求有极好的(A)。

A、互溶性       B、排斥性       C、离散型

388、冷却塔属于(C)。

A、半开半闭     B、闭式系统     C、开式系统

389、载冷剂又称(B)。

A、制冷剂       B、冷媒         C、气缸套冷却水

390、恒温恒湿型空调机在恒温运行时,( A)。

A、制冷与加热都运行     B、制冷不运行,加热运行     C、制冷运行,加热不运行

391、空调水系统强度试验压力通常取表压( C )MPa。

A、0.6     B、1.2     C、0.9     D、1.8

392、离心式冷水机组用于机组维修时,对制冷剂的充灌和排出处理设备是(B)。

A、节流装置     B、泵出设备     C、抽气回收装置

393、不同的可燃体有不同的闪点,闪点可以作为评定物体火灾危险性的(A)。

A、主要依据     B、分析依据     C、等级标准

394、事故调查处理的原则是(B)。

A、尊重事实、查明原因     B、实事求是、尊重科学     C、查明原因、吸取教训

395、对冷冻机油的使用和管理,下列说法错误的是(B)。

A、使用适量的冷冻机油,以达到油镜中线为合适

B、对冷冻机油平时不需要检查

C、不同的制冷剂选用不同的冷冻机油

396、1kg的饱和液体,在温度不变的情况下完全变成饱和蒸气时,所需要的热量叫该液体的(C)。

A、	蒸发热      B、凝固热      C、汽化潜热

397、充制冷剂进行泄漏试验时,可以借助于(B)方法检漏。

A、卤素灯       B、肥皂水      C、浸水      D、自来水

398、常用的热力膨胀阀可以分为内平衡式和(B)。

A、恒压式       B、外平衡式    C、背压式

399、制冷机系统中的不凝性气体集中在(A)部件顶部。

A、冷凝器       B、压缩机      C、蒸发器

400、触电后(A)分钟开始救治者,90%有良好效果。

A、1    B、2    C、3    D、4

401、压缩机中的电动机驱动压缩机实现制冷循环,将电能转换成(C)。

A、热能     B、电能    C、机械能

402、制冷剂填充或追加量超过标定值,制热时下列不正确说法为(C)。

A、压缩机工作电流及功耗增大     B、压缩机负荷重     C、系统压力反而低

403、直燃型双效溴化锂制冷机的热交换设备有(B)个。

A、6     B、7     C、8     D、9

404、属于非共沸制冷剂的是(B)。

A、R134a     B、R407c     C、R502

405、加入溴化锂制冷机组的热量和从机组带出的热量应相等或相近, 即投入与产出应达到平衡,这就是溴化锂制冷机的(B)。

A、等热率    B、热平衡    C、热均率

406、在中央空调系统中,通常冷却液体用的蒸发器,选用(B)作为载冷剂。

A、盐水      B、水        C、乙醇

407、变频式空调器在室温达到设定点后,( B)。

A、压缩机和室内风机都停机         B、压缩机和室内风机都不停机

C、压缩机停机,室内风机不停机

408、在安全保护设施齐全的机房中，当按下紧急停机装置按扭，(A)就完全处于停机状态了。

A、整个系统      B、水泵系统         C、盐水泵系统

409、可使制冷压缩机产生振动,制冷系统内(C)。

A、缺少制冷剂    B、吸气压力过低     C、有过量的空气

410、直燃型溴化锂制冷机在运行中遇到危急情况时,采取(A)措施。

A、切断热源      B、切断电源         C、局部处理故障

411、按化学结构分类,氟里昂制冷剂属于(C)。

A、无机化合物    B、多元混合溶液     C、饱和碳氢化合物的衍生物

412、由于有机载冷剂大多(C),故多使用在密闭系统中。

A、易泄漏     B、易流动     C、易燃烧

413、紫铜管除锈的方法是(B)。

A、碳酸钠溶液-酸洗-水冲洗烘干      B、酸洗-碳酸钠溶液-水冲洗烘干

C、水冲洗-酸洗-碳酸钠溶液烘干

414、在大气压力下,水的饱和温度(即沸点)是100℃,对20℃的水,其过冷度为(C)℃。

A、20     B、60     C、80     C、100

415、制冷系统的真空度是(D)。

A、容器内工质压力与大气压力差      B、容器内工质压力的绝对压力

C、容器内工质的表压                D、真空和当地大气压力之比

416、在启动氟利昂压缩机之前,先对润滑油加热的目的是(C)。

A、防止润滑油冻结                  B、降低润滑油的黏性

C、使润滑油中溶入的氟利昂溢出

417、若利用房间内的窗户和走廊内的窗户及排烟口进行自然排烟,其面积不应小于房间或走廊面积的(B)。

A、5%     B、2%     C、5%-10%     D、3%

418、在制冷装置中,清除机械杂质的基本方法是(A)。

A、用过滤器      B、用干燥剂      C、用截止阀

419、溴化锂制冷机中输送溴化锂溶液的屏蔽泵是(B)。

A、发生器泵      B、发生器泵和吸收器泵      C、发生器泵和蒸发器泵

420、过冷液体温度比饱和液体温度所低的值称为(B)。

A、过热度        B、过冷度        C、比热度

421、离心式制冷压缩机调节冷量的最经济有效的方法是(C)。

A、改变冷凝器的进水量     B、进气节流调节     C、转动进口导叶调节

422、螺杆式制冷系统在冬季开机时,首先起动的设备应是(B)。

A、冷水泵        B、油加热器      C、冷却水泵

423、对溴化锂机组筒体焊接作业时,氧气瓶与乙炔气瓶的距离应大于(C) m。

A、10      B、5      C、3      D、6

424、当发生火灾时,烟感报警系统应立即动作,操作人员应马上(A)。

A、开启排烟机或排烟阀      B、打开排烟口      C、开启排烟机

425、热泵型空调器(电热辅助热泵型)在冬季使用时,注意室外环境不应低于(A)℃。

A、-5     B、-10     C、-15    D、-20

426、溴化锂吸收式制冷机中,溴化锂溶液吸收水蒸气时会(A)。

A、放出热量      B、吸收热量      C、既不吸收也不放热

427、普通集中式空调属(C)。

A、空气一水系统      B、全水系统      C、全空气系统

428、高压压力容器的设计压力范围值应为(A)。

A、10Mpa-100MPa      B、1.6-10MPa     C、100MPa以上     D、100MPa以下

429、制冷管道常用的弯管方法是(C)。

A、焊接弯管          B、压制弯管      C、冷煨法

430、膨胀阀的开启度与蒸发温度的关系是(A)。

A、蒸发温度高开启度大      B、蒸发温度高开启度小

C、蒸发温度低开启度大      D、蒸发温度低开启度小

431、一般水银温度计的温度范围是(C)。

A、-10℃-300℃     B、-30℃-100℃     C、-30℃-300℃     D、-20℃-200℃

432、单级蒸汽压缩制冷循环其蒸发温度只能达到(A)。

A、-25℃至-35℃    B、-35℃至-45℃    C、-15℃至-25℃    D、-20℃至-25℃

433、对加工精度要求不是特别高的压缩机是(C)。

A、螺杆式压缩机    B、离心式压缩机    C、活塞式压缩机

434、直燃式溴化锂制冷机遇到紧急事态是(A)。

A、燃气泄漏     B、电压低     C、接点不良     D、以上都是

435、离心式制冷系统进行加压试漏试验时应承受规定压力多长时间(C) h。

A、20           B、16         C、24           D、10

436、油分离器用于分离压缩后制冷剂中所夹带的润滑油,以防止其进入(C)设备中,使传热条件恶化。

A、蒸发器       B、过滤器     C、冷凝器

437、定期检查和计划维修,使制冷设备可靠性增加,基本上防止(C)的发生。

A、一般事故     B、常见事故     C、突然事故     D、以上都是

438、离心式制冷机组真空试验要求真空度下跌不超过(B)mmHg。

A、7            B、5            C、8            D、3

439、制冷装置中最容易发生故障的设备是(A)。

A、压缩机       B、冷凝器       C、蒸发器       D、过滤器

440、控制洁净室内正压不高于预订值的措施是(A)。

A、采用余压阀     B、调小室内风量     C、停止风机运行

441、离心式制冷机组真空试验要求真空度保持时间为(B)h。

A、48      B、24      C、10      D、32

442、冷凝器结垢后,最明显的反应是(C)。

A、蒸发器温度升高     B、吸收器发热     C、冷凝压力升高

443、与滑油相溶性最差的制冷剂是(B)。

A、R22     B、R717     C、R134a     D、R600a

444、R22压力继电器的高压压力值调整数值是(A)MPa。

A、1.8     B、1.2      C、1.0       D、1.5

445、利昂系统的易熔塞采用(A)温度可溶化的合金制成。

A、70℃至75℃     B、50℃至60℃     C、80℃至85℃     D、60℃至70℃

446、单级氨压缩机最大压缩比应不超过(C)。

A、6              B、10             C、8              D、5

447、制冷剂R717的优点是(C)。

A、工作压力低      B、排气温度低      C、气化潜热较大

448、螺杆式压缩机影响容积效率主要的是(C)。

A、加热损失        B、泄漏            C、吸入损失

449、空调维修时应注意的问题是(C)。

A、不清理现场      B、机器内留有金属屑

C、工作后检查机器内不留金属屑或接头

450、蒸汽型双效溴化锂制冷机,蒸汽压力降低制冷量也相应降低,当蒸汽压力降低0.1MPa时,制冷量降低(B)。

A、6%至8%      B、12%至14%      C、9%至11%      D、10%至16%

451、风机盘管空调系统属于(B)。

A、集中式       B、半集中式      C、分布式空调

452、储液器应安装在(C)。

A、高低压输液管       B、吸气管      C、排气管

453、用指针式万用表测电流或电压时,正确的量程选择应该使表头指针指示位置在(C)。

A、大于量程的1/4    B、小于量程的1/2    C、大于量程的1/2    D、小于量程的1/4

454、对铜和铜合金有腐蚀作用的制冷剂是(C)。

A、R22     B、R600a     C、R717     D、R134a

455、阀门最适宜的安装高度为距操作面(A)m。

A、1.2     B、1.1       C、1.0      D、1.3

456、溴化锂吸收式制冷机,是在很高的真空下运行的,蒸发器内的绝对压力为(B)mmHg。

A、60      B、6         C、70       D、20

457、能与R134a互溶的润滑油是(B)。

A、32号冷冻油      B、合成酯类油      C、46号冷冻油

458、制冷系统中,油分离器安装在(C)。

A、冷凝器和膨胀阀之间     B、蒸发器和压缩机之间     C、压缩机和冷凝器之间

459、不能随意拆卸的阀门是(A)。

A、安全阀      B、电磁阀      C、浮球阀

460、潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于(B)V。

A、48          B、24          C、36          D、12

461、用于过滤制冷剂中的异物,过滤网应装在膨胀阀的(A)。

A、进液端      B、出液端      C、进气端      D、出气端

462、每个制冷机房必须装有密封门,其目的是(B)。

A、防止被窃     B、防止泄漏的制冷剂通到机房外的房间     C、保持机房温度

463、国产冷冻机油的最高凝固温度是(B)℃。

A、-40      B、-80      C、-60      D、-20、

464、设备及零部件干燥的目的是(B)。

A、消除应力        B、消除水份      C、消除杂质

465、发生在流体与固体壁面之间的热量传递属于(A)。

A、对流换热        B、导热          C、辐射换热         D、加热

466、电网频率50HZ如变为25HZ,则电动机的转速就降低为原转速的

(C)%。

A、30      B、40      C、50      D、60

467、当溴化锂溶液大量渗漏时,首先要做的事是(C)。

A、往门外跑     B、进行修理     C、打开门窗

468、温控器的作用是用来控制(A)。

A、压缩机的开停     B、总电源的开关     C、风机的转停

469、对离心式制冷机组试运转时进行的试验顺序是(B)。

A、真空试验、加润滑油、气密性试验、干燥处理、充加制冷剂

B、气密性试验、干燥处理、真空试验、加润滑油、充加制冷剂

C、气密性试验、真空试验、干燥处理、充加制冷剂、加润滑油

D、真空试验、加润滑油、干燥处理、气密性试验、充加制冷剂

470、离心式制冷机组进行真空试验通常用(C)。

A、空压机      B、抽气回收装置      C、真空泵

471、当蒸汽型溴化锂制冷机真空度下降则造成结果是(B)。

A、制冷量增加     B、制冷量下降     C、制冷量不变     D、制冷量缩小

472、溴化锂吸收式制冷机长期工作在(C)。

A、高雅状态       B、温度在0℃以下    C、近真空状态

473、溴化锂制冷机组安装时首先考虑的问题是(A)。

A、易于维修和检查     B、易于操作     C、易于散热

474、按化学结构分类,氟里昂制冷剂属于(A)。

A、饱和碳氢化合物的衍生物      B、无机化合类      C、碳氢化合物

475、扑灭小型的电气火灾选择最佳的灭火机是(A)。

A、1211灭火器      B、干粉灭火器      C、泡沫灭火器

476、螺杆式压缩机没有(C)。

A、压缩过程         B、吸气过程       C、膨胀过程

477、用普通温度计测出的空气温度,称为(C)。

A、空气温度         B、露点温度       C、干球温度

478、溴化锂吸收式热泵有卧式和立式两种结构,如果采用降膜式发生部件或降膜式吸收部件,则该热泵为(A)。

A、卧式为主；立式为辅     B、卧式     C、立式

479、以免空气进入制冷系统,制冷剂的蒸发压力应比大气(C)。

A、压力强      B、压力大      C、压力高      D、压力低

480、一般在风机的出口设一段软接风管,其作用是(A)。

A、消声和减振      B、增加流速      C、使流速均匀

481、直燃型溴化锂机组的烟囱出口离开民用住宅的门窗等要超过(C)m 才合格。

A、1           B、2           C、3           D、4

482、由于变频式能量调节是(C),所以,能使能量调节达到最佳效果。

A、双级的      B、单级的      C、无级的

483、由高压侧充注制冷剂的原因是(A)。

A、在制冷压缩机停止状态充注,充注速度快,但不易控制

B、在制冷压缩机停止运转状态充注,充注速度快,且不易液击

C、在制冷压缩机停止状态充注,充注速度慢,且安全性高

D、在制冷压缩机停止状态充注,充注速度快,且安全性高

484、模块化溴化锂冷(热)水机组由多台小型模块机组装而成,由4台模块机组成的溴化锂冷(热)水机组的机外冷却水系统,冷(热)水系统和烟道系统各设(A)个系统。

A、1      B、2      C、3      D、4

485、在溴化锂制冷蒸发器内,冷剂水吸收管簇内的载冷剂的热量而蒸发成冷剂水蒸气,这个载冷剂就是(A)。

A、冷水      B、冷却水      C、冷凝水

486、铜铁与溴化锂溶液发生化学反应,被腐蚀时会产生(B)。

A、氧气      B、氢气        C、氦气      D、二氧化碳

487、单级压缩制冷系统停机操作关闭有关供液阀,关闭压缩机吸气阀时蒸发压力降至(A)MPa。

A、0.05      B、0.03        C、0.02      D、0.04

488、以下说法正确的是(B)。

A、使用氧气对离心式制冷系统进行加压试漏试验

B、离心式制冷系统进行加压试漏试验时应承受规定压力24h

C、对离心式制冷机组加润滑油时可以按相近型号充加

489、处理氨冷机漏氨事故时,抢修人员必须穿戴的物品不包括(C)。

A、防氨服     B、防毒面具     C、橡胶绝缘靴     D、防护手套

490、为防止蒸汽型双效溴化锂制冷机因蒸汽压力过高而出现结晶,造成缓蚀剂失效,应控制蒸汽压力使高压发生器溶液出口温度不超过(C)℃。

A、120        B、140          C、160            D、180

491、交流导步电动机控制系统中,热电器的保护特性是(C)。

A、等于整定两倍时,长期不动作          B、等于整定六倍时,动作时间小于5s

C、等于整定六倍时,动作时间小于10s    D、等于整定两倍时, 动作时间小于10s

492、只要系统不泄漏,有机载冷剂不和空气接触,其状态一般(A)。

A、不会变化      B、只局部发生变化      C、只短时间有变化      D、不断变化

493、离开冷凝器和进入膨胀阀的液体是处于冷凝压力下的(C)。

A、液体和气体的混合物      B、过热气体      C、饱和液体

494、风管系统安装完毕,必须进行严密性检验,严密性检验应(C)。

A、以分部为主     B、全部工程     C、以主干管为主

495、冷水机组的冷凝温度和压力升高时,机器的能耗会(B)。

A、越低      B、越高      C、无变化      D、都有可能

496、氨液分离器正常工作液位应在处于(A)位置。

A、1/2       B、1/3       C、2/3         D、1/4

497、制冷机系统接管时应注意的问题是(C)。

A、随意取管连接      B、随意取长管连接      C、管路要尽可能短

498、氟利昂系统的压缩机吸汽管和排汽管,应分别坡向(A)。

A、压缩机、油分离器      B、蒸发器、压缩机

C、压缩机、集油器        D、集油器、蒸发器

499、以下说法不正确的是(C)。

A、	离心式冷水机组对加工精度和制造质量要求严格

B、	离心式制冷压缩机比活塞式制冷压缩机单机的制冷量大

C、	离心式制冷压缩机属于容积型压缩机

500、多用于大中型制冷设备的冷凝器是(A)。

A、水冷式冷凝器     B、风冷冷凝器     C、蒸发式冷凝器

501、压缩式制冷循环经过四个过程,它们依次是(A)。

A、压缩、冷凝、节流、蒸发      B、压缩、节流、蒸发、冷凝

C、蒸发、减压、节流、冷凝      D、蒸发、冷凝、减压、节流

502、氧气—乙炔气焊火焰可分为碳化焰、中性焰、氧化焰,其中中性焰时(C)。

A、乙炔气超过氧气的含量,此时火焰中有乙炔未曾燃烧;

B、氧气超过乙炔气的含量,此时氧化性很强;

C、氧气和乙炔气的含量适中,此时乙炔可充分燃烧;

503、蒸汽型溴化锂制冷机的冷却水进口温度一般应控制在(B)。

A、16℃-20℃     B、25℃-32℃     C、21℃-24℃     D、18℃-28℃

504、操作时如有制冷机燃气泄漏,这时该首先采取的措施是(C)。

A、进行堵漏      B、继续操作      C、进行足够的通风

505、检修受压0.07MPa(表压)以上的设备、管路之前应将其压力降到(C)。

A、负压          B、0             C、大气压

506、空调冷水机组采用板式蒸发器时,其冷媒水温度应不得低于(C)℃。

A、3             B、1             C、0              D、2

507、对大气臭氧层没有破坏作用的制冷剂是(A)。

A、R717          B、R22           C、R12            D、R R134a

508、溴化锂制冷机的热平衡,是指加入执量ΣQ出之差,其绝对值为(A)。

A、小于或等于3%    B、小于或等于1%    C、小于或等于2.5%    D、大于或等于3%

509、制冷设备和管道的绝热结构正确的顺序是(B)。

A、防锈层-绝热层-保护层-防潮层-识别层    B、防锈层-绝热层-防潮层-保护层-识别层

C、防锈层-防潮层-保护层-绝热层-识别层    D、防锈层-防潮层-绝热层-保护层-识别层

510、用水作制冷剂需具备的主要条件是(A)。

A、高压力     B、高真空度       C、高温度         D、低压力

511、溴化锂制冷机中的凝水回热器所回收的余热来自于(C)。

A、蒸发器     B、低压发生器     C、高压发生器     D、冷凝器

512、发生安全生产事故后,员工应当(A)向主要负责人报告,必要时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A、立即       B、于2小时内     C、逐级           D、于1小时内

513、双效溴化锂制冷机中低压发生器的加热热源是(C)。

A、天然气     B、柴油           C、冷剂蒸汽

514、在制冷技术中,采用多级压缩与复迭式制冷机的目的,是为了达到(C)。

A、气态的制冷剂      B、较高的蒸发温度      C、较低的蒸发温度

515、制冷自动控制系统的末端单元是(B)。

A、被控对象          B、执行器              C、传感器

516、制冷系统中冷凝压力表的读数为1.2MPa,环境压力为0.1MPa,冷凝绝对压力(B)MPa。

A、1.1       B、1.3      C、2.2        D、1.7

517、溴化锂制冷机的冷却水量按我国国家标准规定不应超过名义值的(A)%。

A、120       B、110      C、90         D、100

518、商场空调常用的气流组织形式为(C)。

A、上送风下回风       B、下送风下回风       C、上送风上回风

519、离开蒸发器和进入压缩机的制冷剂蒸汽是处于蒸发压力下的(A)。

A、饱和蒸汽           B、过热气体           C、液体和气体的混合物

520、离心式压缩机的可调导流叶片是使气流(C)。

A、增加压力           B、改变体积           C、改变方向

521、油压不稳的原因是(C)。

A、润滑油变质         B、油温过高           C、油泵吸入带有泡沫的油

522、变风量系统的优点是(A)。

A、节能               B、省空间             C、重量轻

523、活塞式制冷系统运行时,压缩机各摩擦部位允许的最高温度是(B)℃。

A、30     B、70     C、50      D、90

524、油分离器在制冷系统中的作用是(B)。

A、可将高压高温制冷剂蒸气的油污杂质分离出来,防止系统脏堵

B、将高温高压制冷剂蒸气中的油蒸发出来

C、降低压缩机排气温度

525、采用高压侧充注氟里昂时,应(B)。

A、严格控制制冷剂供气量            B、严格控制制冷剂供液量

C、在最短时间里充注液体制冷剂

526、离心式制冷机组空运转试验的油温不应超过多少(B)℃。

A、90     B、65     C、80     D、95

527、溴化锂制冷机的冷却水先进吸收器后进冷凝器串联顺流的优点是(B)。

A、发生效果好     B、吸收效果好      C、冷凝效果好

528、压缩机不能正常工作的原因是(A)。

A、温控器失灵     B、活塞环搭口间隙过大     C、气缸余隙过大     D、都有可能

529、溴化锂制冷机漏气,会使机组腐蚀产生铁锈,一旦铁锈进入屏蔽泵中,堵塞泵内的润滑冷却管道,就会造成屏蔽电动机表面温度上升, 甚至会(B)。

A、烫伤人         B、烧毁电动机         C、增大冷却负荷

530、延长制冷设备的使用寿命是(B)和计划维修应达到效果之一。

A、每天检查       B、定期检查           C、随时检查

531、单级离心式制冷压缩机的喘振易发生在（A）。

A.低负荷          B.满负荷              C.零负荷

532、对制冷机组进行故障检查的顺序是（A）。

A.电系统-水系统-油系统-制冷系统

B.水系统-电系统-制冷系统-油系统

C.制冷系统-油系统-水系统-电系统

533、离心式压缩机的可调导流叶片是使气流（A）。

A.改变方向         B.改变体积            C.增加压力

534、离心式制冷机组初次充加制冷剂时，一般加注量为按额定充加量的（A）。

A.50％～60％       B.20％～50％          C.70％～90％

535、离心式制冷机组真空试验要求保压时间不少于（A）h。

A.24      B.48      C.2     D 12

536、自蒸发器蒸发的制冷剂气体，被单级叶轮吸入，通过叶轮、扩压器、蜗壳等零件，将制冷剂压力升高后送入冷凝器额压缩机是（A）。

A.离心式压缩机      B.螺杆式压缩机      C.活塞式压缩机

537、离心式制冷机组手动操作导叶开关式应注意，刚开车时为了时机组跳过易喘振区，需连续开达导叶至（B）%以上。

A.20      B.30      C.40      D.50

538、目前在制冷设备上常用的温度继电器是以（B）作用的原理来推动电触点的通与断。

A.温度       B.压力       C.弹簧

539、通常在蒸发温度不太低和大制冷量的情况下选用（B）冷水机组。

A.螺杆式     B.离心式     C.活塞式

540、压力容器内部检验安全状况等级为3～4级的，年检间隔为（B）年。

A.1      B.3      C.6      D 5

541、易熔塞安装在冷凝器的储液器上，一旦环境温度变化，当环境温度超过多少度时，易熔塞即自行融化（B）℃。

A.50      B.75      C.100      D 85

542、在制冷空调应用场合由于部分负荷时压力变化不是很大，离心式制冷压缩机采用（B）控制更有利。

A.变速       B.预旋叶片      C.改变容积

543、在制冷系统中，以下属于安全装置的是（B）。

A.过滤器     B.安全阀        C.紧急泄氨器

544、低温设备安装时，为尽可能减少“冷桥”现象，在基础之上应增设（C）。

A.橡胶       B.钢元          C.垫木

545、离心式冷冻机的场合，由于卤代烃类制冷剂的音速较低，而叶轮内通路制冷剂气体超音速流动时会产生冲击波，流体速度必须（C）。

A.上升       B.不变          C.降低

546、对离心式制冷机组试运转时进行的试验顺序是（A）

A.气密性试验、干燥处理、真空试验、加润滑油、充加制冷剂

B.真空试验、加润滑油、气密性试验、干燥处理、充加制冷剂

C.气密性试验、真空试验、干燥处理、充加制冷剂、加润滑油

547、继电器应按制冷设备的工况条件所调整好的调定值，每年试验（A）。

A.一次      B.二次     C.三次      D 四次

548、离心式制冷压缩机和螺杆式制冷压缩机一样，都属于（C）。

A.往复式压缩机         B.旋片式压缩机       C.回转式压缩机

549、热力式膨胀阀按感应机构的结构不同，可分为哪两种（A）

A.薄膜式与波纹管式     B.单管式和多管式     C.直管式和斜管式

550、输气系数也称容积效率，是（A）。

A.吸入状态时的实际排气量与理论排气量之比

B.实际排气量与理论排气量之比

C.实际排气量与理论吸气量之比

551、一般空调用离心式制冷机取4℃-7℃冷冻水时，采用单级或几级离心机（A）。

A.二级       B.三级       C.四级     D、一级

552、在空调中，由于压力增高较少，所以采用的离心式制冷压缩机一般为（A）。

A.单级式     B.双级式     C.三级式

553、制冷系统中出现的就是冻堵现象，是系统内因为含有超过规定值的（A）。

A.水分       B.制冷剂     C.空气

554、专业人员在压力容器运行中每年至少一次的定期在线检查是（A）。

A.外部检查   B.内部检验   C.耐压试验

555、当需要更低的温度时，单级压缩循环会出现以下现象：节流损失和过热损失增大，制冷系数（B）

A.上升       B.下降       C.不变

556、多用于大中型制冷设备的冷凝器是（B）。

A.风冷冷凝器     B.水冷式冷凝器     C.蒸发式冷凝器

557、根据传热管排列不同分为淋水式冷凝器和螺旋管式淋水冷凝器，其中由无缝钢管弯制成螺旋形管组装而成的称为（B）。

A.淋水式冷凝器      B.螺旋管淋水式冷凝器      C.横管淋水式冷凝器

558、冷凝器水侧积垢会使换热效果（B）。

A.升高     B.降低     C.不影响

559、冷凝器水侧积垢会使机器的制冷量（B）。

A.增加     B.减少     C.无变化

560、离心式、螺杆式制冷机试运转进行能量调节时应监视电机的（B）。

A.工作电压      B.工作电流      C.转速

561、离心式制冷压缩机提高气体压力是通过（B）。

A.气缸容积减小     B.动能的变化     C.势能的变化

562、压缩过程一般被看作（B）过程。

A.等焓      B.等熵      C.等压

563、由国家机械行业标准明确规定的水质标准的机组是（B）。

A.活塞式冷水机组      B.离心式冷水机组      C.螺杆式冷水机组

564、由于电磁阀的进、出口径大小的规格较多，其开启方式分为（B）两大类。

A.卧式和立式      B.直接式和间接式      C.单管式和多管式

565、制冷设备在安装前应注意，必须检查制造厂是否提供压力容器的竣工图样；产品质量证明书；压力容器产品（B）证书。

A.监督检验      B.安全质量监督检验      C.质量监督检验

567、电子膨胀阀按其驱动方式分类，分为电动式和（C）。

A.电感式      B.电子式     C.电磁式

568、工业用低温装置中，离心式制冷机多数采用（C）。

A.单级压缩机      B.二级压缩机      C.多级压缩机

569、离心式压缩机和轴流式压缩机都属于（C）压缩机。

A.容积型          B.滚动式          C.速度型

570、离心式制冷机组空运转时开动油泵，调节油压至（A）Mpa。

A.0.15-0.2     B.0.1-0.2     C.0.15-0.5     D.0.25-0.5

571、螺旋管式蒸发器比立管式蒸发器的传热性能更好，加工方便，可节省材料（C）% 。A.5      B.10      C.15      D 20

572、满液式蒸发器运行时，壳体内应充装相当数量的液体制冷剂，一般其静液面的高度约为壳体直径的（C）。

A.50%-60%      B.60%-70%      C.70%-80%      D 80%-90%

573、立管式蒸发器、螺旋管式蒸发器、蛇管式蒸发器都属于下列哪种类型的蒸发器（A）。

A.水箱型蒸发器      B.板式蒸发器      C.螺旋板式蒸发器

574、淋水式冷凝器一般用于(A )装置中。

A.氨制冷            B.氟利昂制冷      C.溴化锂制冷

575、螺杆式压缩机能量指示标牌数值表示（A）。

A.滑阀位移百分数    B.能量百分数      C.能量的大小

576、螺杆式压缩机自动能量调节是通过什么实现的（A）。

A.四通电磁阀        B.油分配阀        C.温控器

577、螺杆式制冷压缩机组连通系统负荷试运转准备结束后，在此检查油分离器的油位，能量调节是否处于（A）。

A.1%     B.5%     C.10％     D 3%

578、目前应用于制冷系统上的螺杆式压缩机大都采用的形式是（A）。

A.单级开启式      B.半封闭式      C.全封闭式

579、关于螺杆式冷水机组说法正确的是（A）。

A.有单冷型，也有热泵型      B.只能用R22做制冷剂      C.只能采用水冷

580、由于双级压缩把压缩过程分成两次进行，因而使每次压缩的压缩比和排气温度相应降低，制冷系数（A）。

A.提高      B.降低     C.不变

581、蒸发器管组沉浸于载冷剂水箱中，制冷剂在管内蒸发，载冷剂在搅拌器的作用下，在箱体内流动，以增强传热的蒸发器是（A）。

A.螺旋板式蒸发器      B.板式蒸发器      C.水箱型（沉浸式）蒸发器

582、非满液式蒸发器液态制冷剂在管内随着流动而不断蒸发，所以壁面有一部分为蒸气所占有，因此，它的传热效果与满液式相比（B）。

A.好于      B.不如      C.等同

583、螺杆式压缩机手动能量调节是通过（B）实现的。

A.四通电磁阀      B.手动油分配阀      C.温控器

584、螺杆式制冷压缩机能量调节控制的基本原理都是采用（B）。

A.制冷剂驱动调节      B.油驱动调节     C.电驱动调节

585、吸入基元容积的气体与压缩终了气体容积之比称为（B）。

A.压力比       B.内容积比      C.外容积比

586、压缩机的排气温度上升，随着排气温度的升高，润滑条件恶化，润滑油（B）。

A.变浓      B.变稀      C.不变

587、 螺杆式压缩机制冷量的无级调节范围为（C）。

A.20%-100%     B.30%-100%     C.10%-100%     D.40%-100%

588、卧式蒸发器和干式蒸发器都属于下列哪种类型的蒸发器（C）。

A.板式蒸发器      B.螺旋板式蒸发器      C.壳管式蒸发器

589、载冷剂pH值应保持在7.5～8，酸性太强时，可加（C）中和。

A.水      B.氯化钠      C.苛性钠

590、在制冷系统中，制取冷量和输出冷量的设备是（C）。

A.压缩机      B.冷凝器      C.蒸发器

591、进行氟里昂系统的气密性试验，试验介质宜采用（A）。、

A.氮气        B.氧气        C.压缩空气

592、冷凝器水侧积垢会使机器的能耗（A）。

A.增加        B.减少        C.无变化

593、螺杆式压缩机实现10%～100%范围内的制冷量变化，是通过（A）。

A.滑阀调节     B.进口导叶调节     C.冷却系统调节

594、螺杆压缩机是容积回转式压缩机，关于气阀说法正确的是（A）。

A.无气阀       B.单气阀           C.双气阀

595、温度控制主要是由温控器是通过控制（A）。

A.压缩机的开停来实现的       B.总电源的开关来实现的      C.风机的转停来实现的

596、压缩气体动力噪声、旋转噪声和电动机噪声，最长采用的消声方法是采用（A）。

A.消声器       B.过滤器           C.膨胀阀

597、关于螺杆式冷水机组，说法不正确的是（A）。

A.只有单冷型      B.可用水冷，也可风冷      C.采用螺杆式压缩机

598、关于溴化锂水溶液的性质，下列叙述正确的一组是（A）

A.溴化锂水溶液具有强烈的吸湿性

B.溴化锂水溶液对一般金属材料腐蚀性较弱

C.溴化锂水溶液的温度过低或浓度过高，均容易发生结晶

599、空调刚开机能够正常制冷，大约30分钟后空调的压力和电流降低。打开外机，发现毛细管出口处结霜，使用打火机加热后压力和电流恢复正常。该空调存在的问题（B）。

A.过滤器脏堵       B.过滤器冰堵       C.与滤器无关

600、氨制冷系统使用空气进行排污时，在排污口装一个阀门，待系统压力升高时快速打开阀门，这样操作的目的时（A）。

A.有效利用压缩空气的爆发力

B.使空气压力进一步增加

C.让空气在管道内预先冲刷

三、多选题

1、离心式冷水机组润滑油系统包括（ABCD）

A.油泵    B.油冷却器    C.油过滤器    D.调节阀门

2、离心式制冷压缩机组制冷量调节有以下几种方式（ABCD）。

A.改变压缩机的转速      B.采用可转动的进口导叶

C.改变冷凝器的进水量    D.进气节流

3、单级离心式制冷压缩机的构造主要由（ACD）等几部分组成。

A.工作轮    B.螺杆    C.扩压器    D.蜗壳

4、离心式制冷压缩机根据压缩机中安装的工作轮数量的多少，分为（AD）。

A.单级式    B.双级式    C.三级式    D.多级式

5、对于结构一定、转速一定的离心式制冷压缩机来说，理论能量仅与下面（BCD）有关。A.转速    B.冷凝温度    C.蒸发温度    D.流量

6、冷凝器中制冷剂放出的热量同时由冷却水和空气带走，冷却水在管外喷淋式蒸发，这类冷凝器的称呼是（CD ）。

A.空气冷却式冷凝器    B.水冷却式冷凝器

C.淋水式冷凝器        D.蒸发式冷凝器

7、离心式制冷机组安装后应进行气密性试验，包括（AB）。

A.压力试漏    B.真空试验    C.充润滑油试验    D.肥皂检漏

8、若压缩过程是靠高速旋转的离心力，强迫制冷剂蒸气的流速不断提高而获得高压气体的称为速度型压缩机。属于这类压缩机的有（AB）

A.离心式压缩机    B.轴流式压缩机    C.活塞式压缩机    D.回转式压缩机

9、按照结构分，离心式压缩机可分为（ABC）等几类。

A.开启式    B.半封闭式    C.全封闭式    D.单级式

10、.离心式冷水机组调试前水系统通水循环时需要检查的项目是（ABC）。

A.水泵运转情况    B.循环水量    C.水管路    D.机组的电路系统

11、离心式制冷压缩机缺点是（ABC）。

A.为了保证叶轮宽度，不适合小流量场合    B.需添加防喘振系统

C.同一台机组工况不能有大的变动          D.容易实现多级压缩和多种蒸发温度

12、离心式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机相比较，具有下列优点（ABC）。

A.单机制冷量大    B.工作可靠、运转平稳、噪音小、操作简单、维护费用低

C.无需润滑，提高了蒸发器和冷凝器的传热性能    D.适宜采用分子量较大的制冷剂

13、离心式制冷压缩机（透平机）操作和维修时，应注意的事项包括（ABCD）。

A．启动机组前，必须检查所有超热的蒸气连接

B．启动机组前，必须熟悉启动和操作规程

C．机组处在真空下，不得打开透平机的排气管路

D．不得堵塞压力卸荷阀

14、水冷式冷凝器可分为（ABCD）等几类。

A.壳管式    B.套管式    C.板式    D.螺旋板式

15、离心式制冷压缩机叶片调节方法有（ABD）。

A.气动    B.电动    C.手动    D.液动‘

16、离心式制冷压缩机优点（ABD）。

A.在大容量时，与螺杆压缩机比重量及尺寸较小

B.容易实现多级压缩和多重中法温度，耗工低

C.同一台机组工况可以随意变动

D.润滑油少，对换热器传热效果影响小

17、离心式冷水机在低负荷下发生喘振时应采取的措施是（AB）。

A. 应减少运行的水塔数B. 采用热气旁通的调节方法

C. 增加运行的水塔数D. 提调冷冻水温设定值

18、板式换热器的优点有（ABCD）。

A.机构紧凑、体积小    B.重量小，便于运输和安装

C.传热系数高          D.制冷剂充注量小

19、冷却液体载冷剂的蒸发器，包含下面的（ABCD）蒸发器。

A.水箱型    B.板式    C.螺旋板式    D.壳管式

20、螺杆式制冷压缩机能量调节系统执行机构有（ABC）。

A.滑阀    B.油活塞    C.油缸    D.油泵

21、影响输气系数的主要因素有（ABCD）。

A.泄漏    B.吸入损失    C.加热损失    D.封闭容积以及气体随转子旋转收到的离心力

22、与影响容积效率因素中的泄漏大小有关的是圆周速度、齿形、以及（ABCD）。

A.工况    B.喷油状态    C.间隙大小    D.制造精度

23、螺杆式制冷压缩机能量调节系统基本构成是（ABD）。

A.供油    B.控制    C.回油    D.执行机构

24、电动式膨胀阀可分为（AC）。

A.直动型    B.加速型    C.减速型    D.非直动型

25、目前应用于制冷系统上的小型氟利昂螺杆式压缩机采用的形式是有（BC）。

A.单级开启式    B.半封闭式    C.全封闭式    D.双级开启式

26、螺杆式制冷压缩机能量调节系统控制机构有（BC）。

A.压力调节阀    B.四通电磁阀    C.油分配阀    D.滑阀

27、螺杆式制冷压缩机能量调节系统供油机构有（CD）。

A.油活塞    B.油缸    C.油泵    D.压力调节阀

28、卧式壳管式蒸发器根据制冷剂在壳体内或传热管内流动，分为哪两种形式（AB）

A.满液式蒸发器    B.壳管式蒸发器    C.板式蒸发器    D.翅片式蒸发器

29、螺杆式压缩机具有的优点是（ABC）。

A.运动平稳，振动小    B.有较高的容积效率

C.调节方面            D.部分负荷下的调节特性好

30、螺杆式制冷压缩机工作过程包括（ABC）。

A.吸气    B.排气    C.压缩    D.混合

31、螺杆式压缩机喷油优点的有（ABCD）。

A.降低排气温度                                  B.减少工质泄漏，提高密封效果

C.冲洗机械杂质，增强对零部件的润滑，提高寿命    D.降低噪音

32、螺杆式压缩机手动能量调节的缺点是（ABCD）。

A.人员随时监控    B.劳动强度大    C.调节不准确    D.不及时

33、螺杆式压缩机影响容积效率的是（ABCD）。

A.泄漏    B.加热损失    C.吸入损失    D.封闭容积

34、螺杆式压缩机内轴向密封通常采用的是（AC）。

A.聚四氟乙烯    B.动环    C.耐油橡胶O形环    D.静环

35、属于容积型回转式压缩机的是（ACD）。

A.螺杆式压缩机    B.离心式压缩机   C.活塞式压缩机    D.涡旋式压缩机

36、为保证螺杆式制冷压缩机的性能，螺杆齿形除应满足一般啮合运动的要求，保证转子连续稳定的运转外，还应满足的几点基本要求是（ABCD）。

A.横向气密性                         B.轴向气密性

C.两转子应具有尽可能短的解线长度     D.具有较大的面积利用系数

37、板式换热器的缺点的有（BC）。

A.机构紧凑，体积下          B.制造要求高，造价高

C.板片间间隙小，易堵塞      D.当量直径小，流动扰动大

38、能实现无级能量调节的机组是（BCD）。

A.活塞式冷水机组    B.螺杆式冷水机组

C.离心式冷水机组    D.溴化锂吸收式制冷机组

40、回转式制冷压缩机目前广泛使用的有（ABC）。

A.螺杆式    B.滚动转子式    C.涡旋式    D.活塞式

41、开启式压缩机缺点是轴封处易渗漏制冷剂与冷冻油,以及（ABCD）。

A.结构笨重    B.消耗材料多    C.转速低    D.噪声大

42、活塞式压缩机按传动机构的结构分类可分为（ACD）。

A.曲轴连杆活塞式压缩机    B.轴流式压缩机

C.曲柄滑管式压缩机        D.曲柄连杆活塞式压缩机

43、活塞式压缩机完成一个运动周期可分为（BCD）过程。

A.预热    B.吸气    C.压缩过程    D.排气过程

44、影响涡旋式压缩机性能的主要因素有（BCD）。

A.运动速度    B.电机输入功率    C.气体泄漏    D.吸气预热

45、活塞式压缩机按所采用的工质分类，一般有（CD）。

A.溴化锂压缩机    B.空气压缩机    C.氨压缩机    D.氟利昂压缩机

46、活塞式压缩机按压缩级数分类，有（AB）。

A.单级压缩    B.双级压缩    C.三级压缩    D.四级压缩

47、活塞式压缩机按作用方式分类，有（AB）。

A.单作用压缩机    B.双作用压缩机    C 三作用压缩机    D.四作用压缩机

48、活塞式压缩机按其结构特征，可以分为（ABC）。

A.开启式    B.半封闭式    C.全封闭式    D.密封式

49、涡旋式压缩机特点的是（ABCD）。

A.效率高               B.力矩变化小、振动小、噪音低

C.结构简单，体积小     D.重量轻，易损件少

50、活塞式压缩机按制冷剂蒸汽在气缸内的从吸气到排气的流动方向分类，压缩机可分为（AC）。

A.直流式    B.横流式    C.逆流式    D.紊流式

51、冷凝器按其冷却介质和冷却方式，可以分为（ACD）。

A.水冷式    B.氨冷式    C.空气冷却式     D.水和空气联合冷却式

52、氨吸收式制冷设备的操作人员应该（AB）。

A.按时巡检            B.确保设备、管路、阀门不泄漏

C.读取仪表数值即可    D根据设备使用情况巡检

53、氨制冷系统中，当管道采取套丝安装时，丝扣螺纹连接处应采用（AB）。

A. 黄与甘油调制的填料    B. 聚四氟乙烯生料带做填料

C. 麻丝做填料            D 高纯度薄铝片做填料

54、对空调箱进行清洗消毒时，应该（AB）。

A. 断开空调机组电源          B. 在电源开关上悬挂“正在检修、禁止合闸”标志

C. 直接使用自来水进行冲洗    D 需要预先报请相关消防部门审批

55、氨制冷管道系统进行防腐处理时，施工现场一般具有（ABC）。

A.防火措施    B.防冻措施    C.防雨措施    D.防盗措施

56、排空系统的制冷剂时，严禁采取（ABC）。

A.切割的方法    B.松开连接的方法    C.拆除阀门的方法    D.试压专用的阀组

57、在配制重铬酸钠时，需要（ABC）。

A.注意不要溅出    B.戴防护手套    C.戴保护眼镜    D.戴口罩

58、制冷管道不允许安装在（ABC）。

A.公共通道    B.门厅    C.楼梯口    D.制冷机房

59、氨制冷管道系统进行防腐处理前，应清除设备、管道表面的（ABCD）。

A.铁锈    B.焊渣    C.毛刺    D.油和水

60、氨制冷管道系统进行防腐处理时，涂漆施工的要求是（ABCD）。

A.涂漆均应     B.颜色一致    C.漆膜附着力牢固    D.表面无皱皮、气泡

61、氨制冷系统的试运行，必须达到（ABCD）。

A.单体制冷设备空载运行正常    B.配套冷却水系统试运转正常

C.配套电气控制系统调试正常    D.温、湿度仪表及其他仪表显示应准确

62、氨吸收式制冷设备管道必须严格密封，进行检漏的方法有（ABD）。

A.用浸有氯水布进行检漏。      B.用浸有盐酸的布检漏。

C.用浸有氢氧化钠的布检漏。    D.闻味道检漏

63、氨制冷系统连接设备的管道不可以使用（ACD）。

A.铜管    B.无缝钢管    C.镀锌钢管    D 铝合金管

64、关于紧急泄氨装置，准确的说法是（AD）。

A.安装在便于操作的地方          B.安装在比较隐蔽的地方

C.泄氨器的口径小于设备的口径    D.泄出管下部需设置漏斗

65、制冷系统灌注制冷剂后发现漏点，应该（BC）。

A.立即进行焊接修补            B.重新抽真空后进行焊接修补

C.将系统中的制冷剂完全排空    D.只需将漏点附近的制冷剂排空即可

66、氨制冷剂不可以贮存在（BCD）。

A.专用库房    B.制冷机房    C.维修车间    D.密封性极高的库房

67、使用氮气进行制冷系统试压时，应该（BD）。

A.直接将氮气瓶和制冷系统连接进行试压    B.加装减压阀后和制冷系统连接进行试压

C.快速将氮气加到制冷系统中              D.缓慢将氮气加到制冷系统中

68、氨液中含有水分后，对（AB）。

A.对铜有腐蚀作用    B.对铜合金有腐蚀作用

C.对钢有腐蚀作用    D.对橡胶有腐蚀作用

69、氨制冷系统安装时，厢体接缝处应紧密，厢体及接缝处不得出现（ABC）。

A.结露    B.结冰    C.结霜    D.化霜

70、制冷系统的设备管道运行前进行排污，主要是清除安装系统中的（ABC）。

A.焊渣    B.铁屑    C.沙粒    D.水分

71、制冷系统的设备管道运行前进行排污的目的是（ABC）。

A.防止污物损伤制冷机部件    B.防止污物损伤系统中的阀门

C.避免系统管道阻塞          D排除系统中的水分

72、氨制冷系统抽真空的目的是（ABCD）。

A.对气密性进行进一步检查    B.排除系统中的空气

C.排除系统中的水分          D排除系统中的不凝性气体

73、氨制冷系统中，法兰、螺纹等连接处的密封材料，应该选择（ABCD）。

A.耐油橡胶石棉板            B.聚四氟乙烯生料带

C.氯丁橡胶密封液            D.甘油一氧化铝

74、在氨吸收式制冷的机房内，必须准备下列物品（ABCD）。

A.橡胶手套    B.防毒面具    C.胶鞋    D.救护药品

75、氨的物理性质是（BC）。

A.黄色B.无色C.有强烈的刺激性气味D.没有刺激性气味

76、氨很容易溶于（BC）。

A.汽油    B.水    C.乙醇    D.煤油

77、氨制冷系统管道焊接时，管道坡口的加工方法一般采取（BC）。

A.手动加工    B.机械加工    C.氧--乙炔焰    D.出厂时加工

78、不同管径的管道对接焊接时，一般采取的方法是（BD）。

A.多加焊料直接焊接    B.使用异径同心接头焊接    C.使用异径偏心接头焊接

D.将管径较大的管子焊接端滚圆缩小到小管径管子同径后焊接

79、氨制冷机房设置应符合（ABCD）。

A.所有进入房间的电路（低压报警电路除外）应配备开关

B.机房内不得设置产生明火的设备

C.机房内应备有足够的处理氨泄漏的水源

D.在制冷剂易积聚的部位应安装制冷剂检测仪

80、氨制冷系统应在现场明显位置安装永久性的标志，包括（ABCD）。

A.安装商的名称和地址    B.制冷剂的名称和数量

C.润滑剂的名称和数量    D.系统试验压力

81、氨制冷系统在加氨操作时，正确的操作是（BCD）。

A.使用普通橡皮管                  B.使用专用连接管

C.连接管的耐压需达到3MPA.以上    D.接管头必须有防滑钩

82、制冷剂钢瓶的使用时应该注意（BD）。

A.本着节约成本的原则，不同种类的制冷剂钢瓶可以混用

B.在使用前应确认钢瓶的安全状态

C.根据需要可以对钢瓶进行焊接

D.外观有损坏，钢印标记、颜色标记不符合规定的钢瓶不得使用

83、双效溴化锂吸收式冷水机组是在单效机组的基础上加设的设备有（ABC）。

A.高压发生器    B.高温溶液热交换器    C.凝水换热器    D.压缩机

84、为了保持溴化锂吸收式机组在低负荷运行时机组蒸汽凝水的排放性能，可采取以下措施：（ABC）。

A.蒸汽调节阀尽可能选口径大一些的    B.减少冷却水量，提高冷凝压力

C.减少蒸汽凝水系统的阻力            D.增大冷却水量

85、提高溴化锂吸收式制冷机性能的途径有（ABCD）。

A.及时抽除不凝性气体    B.调节溶液的循环量

C.强化传热与传质过程    D.采取适当的防腐措施

86、吸收式制冷机组运行时交接班的内容包括（ABCD）。

A.冷却水池、冷媒水池水位是否正常

B.热力工况是否稳定，蒸发压力与制冷量情况

C.冷却水、溶液液面是否在视镜的正常位置

D.冷却塔风机开合情况及冷却水温度情况

87、与单效溴化锂机组相比，双效机增加了（ABC）。

A.高压发生器    B.高温热交换器    C.凝水回热器    D.压缩机

88、关于溴化锂吸收式制冷机，下面说法正确的是（ABCD）

A.是以热源为动力          B.是以水为制冷剂，溴化锂溶液为吸收剂

C.是制取0℃以上低温水     D.具有节能省电的优点

89、下列选项属于溴化锂吸收式制冷循环的改进措施的是（ABCD）。

A.机组循环内部热量的充分利用      B.提高浓、稀溶液的质量分数差（放气范围）

C.加强各传热设备的热质交换效果    D.减少机组内部的阻力损失

90、溴化锂吸收式机组在进行性能试验前应，应达到稳定要求的参数有（ABCD）

A.冷媒水出口温度和冷却水的进口温度     B.工作蒸汽压力

C.蒸发器中冷剂水液位高度               D.吸收器中的液位高度。

91、溴化锂吸收式机组中为了防止溶液结晶，配备的自控元件有（ABCD）。

A.在发生器出口浓溶液管道上设温度继电器控制加热蒸汽阀门

B.在蒸发器液囊中装液位控制器，使冷剂水旁通到吸收器中

C.在溶液泵和蒸发器泵处加装延时继电器

D.蒸发器处加装手控旁通管

92、直燃型溴化锂机组按照利用能源的不同可分为（AB）。

A.燃油型    B.燃气型    C.蒸汽型    D.高温热水型

93、溴化锂溶液碱度的高低可用添加某种物质来调整，这种物质是（BC）。

A.铬酸锂    B.氢溴酸    C．氢氧化锂    D．辛醇

94、吸收式冷水机组按使用热源分为（BCD）。

A.单冷型    B.蒸汽型    C.热水型    D.直燃型

95、为了使高压发生器液位维持稳定，需要调节（AB）。

A.溶液泵出口溶液的调节阀    B.送至高压发生器的稀溶液量

C.蒸汽阀                    D.冷却水量

96、溴化锂制冷机组运行中出现下列情况之一时，应及时关闭工作蒸气阀门，同时要作释释运行（ABC）。

A.发生器泵损坏    B.突然停电    C.冷却水或冷媒水断水    D.严重漏气

97、蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组在运行中若加热蒸汽压力过高会造成的影响有（ABC）。

A.易发生结晶故障        B.易发生冷剂水的污染

C.会加剧溶液的腐蚀性    D.不易产生结晶

98、溴化锂吸收式冷水机组结晶产生的原因有（ABCD）。

A.加热蒸汽压力不稳定，加热量突然增大

B.系统大量漏气，吸收冷剂蒸汽的能力减弱

C.冷却水温度过低      D.运行过程中停电，由发生器来的浓溶液来不及稀释。

99、溴化锂吸收式制冷机组如果无法自动融晶，机组继续运行，下列操作正确的有（ABCD）。

A.关小热源阀门      B.关闭冷却塔风机

C.较少冷却水流量    D.将冷剂泵再生阀门慢慢打开

100、在溴化锂吸收式机组正常运行中引起吸收器液位高低变化的原因有（ABCD）。

A.外界条件的变化    B.机组真空度不够    C.冷剂水被污染    D.溶液循环量不当

101、在溴化锂吸收式机组中，气密性不良或机组内有非凝性气体是冷媒水出口温度升高的重要原因。此外是冷媒水温度升高的原因还有（ABCD）。

A.冷剂水被污染    B.机组结晶    C.机组传热管内有污垢    D.表面活性剂量减少

102、蒸发器发生针孔漏氨事故时，应立即关闭（BD）。

A.未发生漏氨的那组蒸发器的供液阀      B.已发生漏氨的那组蒸发器的供液阀

C.与漏氨同一调节站上已发生泄漏几组蒸发器的供液阀、回气阀

D.与漏氨同一调节站上未发生泄漏几组蒸发器的供液阀、回气阀

103、在任何时候都应有可能让人离开冷库，为此应选择并采取了哪些措施（ABCD）。

A.门既能从库外打开，也能从库内打开    B.每个冷库靠近门的地方应放置一把消防斧

C.每个冷库里应设置一部电话            D.每个冷库内应设置一个电灯开关

104、制冷作业人员岗位安全职责的原则要求是（ABCD）

A.严格执行安全操作规程及有关安全制度，做好安全运行

B.按时巡视检查设备，认真填写各项报表和值班记录

C.认真做好机组开车准备工作和现场监护

D.负责当值异常情况和事故的处理，并立即向主管领导报告

105、制冷作业值班人员交接时应交清的工作内容有（ABCD）。

A.设备安全运行状况和异常情况及处理经过，安全装置、安全阀、压力表启动状况及各种记录

B.设备检修、改进等工作情况及结果

C.当值已完成和未完成的工作及有关措施

D.核对防护用品及安全用具

106、分体式空调机的风机和压缩机都不运转，可能的原因是（ABCD）。

A.供电线路保护器跳开B.电源开关断路C.供电电压过低D.供电线路接点松脱

107、空调通风系统的风机振动和噪声过大，可能的原因是（ABCD）。

A.风机转速过大B.风机传动皮带松动C.风机轴承磨损严重D.风机叶轮动平衡差

108、冷藏企业在进行动火作业时，要遵守的动火安全要点有（ABCD）。

A.禁火区域内动火应征得企业安全部门的同意

B.动火前要和生产车间联系，明确动火设备和位置

C.点火位置附近水源要保证充足，不能中断

D.动火设备应与工艺系统可靠地隔离

109、旋片式机械真空泵出现启动困难的原因可能是（ABCD）。

A.异物进入泵体    B.油量过低    C.电动机故    D.泵零件松动

110、空调通风系统的风机发送温度过高，可能的原因是（ABD）。

A.风管保温不足            B.负压送风部分漏风严重

C.正压送风部分漏风严重    D.操作不当，意外加热加湿

111、旋片式机械真空泵运行时出现真空度过低的原因可能是（ABD）。

A.排气阀损坏    B.崩使用久，零件磨损造成间隙增大

C.电压太高      D.泵连接容器管路堵塞

112、旋片式机械真空泵运行时泵温过高的原因可能是（ACD）。

A.异物进入泵体    B.电压过低    C.泵的润滑不良    D.吸入气体温度过高

113、空调通风系统的风机风量过大，可能的原因是（BCD）。

A.供电电压过高    B.通风系统风阻过小    C.风机余压选择过大    D.风阀调节不当

114、旋片式机械真空泵运行时出现喷油现象的原因可能是（BCD）。

A.异物进入泵体    B.抽气量过大    C.油量过多    D.进口压力长期过高

115、离心式制冷压缩机出现喘振、强烈有节奏的噪声、电流表指针大幅度摆动可能的原因是（ABC）。

A.冷凝压力过高    B.蒸发压力过低    C.导叶开度过小    D.电压过高

116、离心式制冷压缩机轴承温度骤然升高的原因可能是（ABC）。

A.轴承严重磨损    B.制冷机油严重不纯    C.制冷机油供油管严重堵塞    D.电压过高

117、螺杆式制冷机组压缩机低压保护的可能原因是（ABC）。

A.制冷剂过滤器堵塞    B.膨胀阀故障    C.制冷剂灌注过多    D.制冷剂灌注过少

118、螺杆式制冷机组压缩机高压保护的可能原因是（ABC）。

A.制冷剂灌注过量              B.冷凝器管道堵塞

C.高压保护器设定值不正确      D.压缩机电压过高

119、温度传感器是空调十分重要的部件之一，空调控制部分设有的传感器有（ABC）。

A.室温传感器              B.室内管温传感器

C.室外化霜温度传感器      D.室外温度传感器

120、离心式制冷压缩机在启动准备工作已经完成后不能够启动，可能的原因是（ABCD）。

A.主电机电源故障          B.过载继电器动作

C.控制线路熔断器断线      D.进口导叶不能全开

121、螺杆式制冷机组排气压力过大可能的原因是（ABCD）。

A.制冷剂灌注过多                  B.水泵故障

C.冷凝器上的进气阀没有完全打开    D.系统内有空气或不凝性气体

122、螺杆式制冷机组排气压力过小可能的原因是（ABCD）。

A.通过冷凝器的水量过大          B.制冷剂灌注不足

C.大量液态制冷剂进入压缩机      D.冷凝器进水温度过低

123、螺杆式制冷机组吸气压力过低可能的原因是（ABCD）。

A.制冷剂过滤器有堵塞        B.制冷剂灌注不足

C.蒸发器的进水温度过低      D.膨胀阀调整不当或故障

124、螺杆式制冷机组压缩机因主电机温度保护停机的可能原因是（ABCD）。

A.电压过低    B.排气压过高    C.冷水回水温度过高    D.制冷剂灌注不足

125、为了保证制冷机组安全高效地长期运行，在其使用过程中通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。其中“摸”主要是（ABCD）。

A.感觉压缩机工作温度      B.感觉蒸发器工作温度

C.感觉冷凝器工作温度      D.摸管道接口处的油迹

126、为了保证制冷机组安全高效地长期运行，在其使用过程中通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。其中“听”主要是（ABCD）。

A.听压缩机是否有无异常声响      B.听水泵是否有异常声响

C.听电磁阀是否有异常声响        D.听节流阀是否有异常声响

127、溴化锂吸收式制冷机组的运转突然停止，其可能的原因是（ABCD）。

A.断电    B.溶液泵故障    C.冷却水断水    D.冷媒水断水6

128、制冷设备中的零件产生磨损的原因一般是（ABCD）。

A.磨料磨损    B.黏着磨损    C.疲劳磨损    D.腐蚀磨损

129、制冷吸系统设备的一般故障除了人为因素外，大多数损伤的表现形式为（ABCD）。

A.磨损    B.变形    C.断裂    D.腐蚀

130、螺杆式制冷机组吸气压力过大可能的原因是（AC）。

A.制冷剂灌注过多                      B.蒸发器故障

C.满负荷时，大量制冷剂流入压缩机      D.系统内有空气或不凝性气体

131、分体式空调开机制冷模式运行，压缩机一启动立即跳闸，单独试运行室内机则正常。此现象可能的原因是（BCD）

A.电压过低    B.压缩机绕组短路    C.压缩机电容短路    D.压缩电源线短路

132、制冷系统的日常维修保养包括（ABC）。

A.保持机器的各摩擦部件有良好的润滑条件

B.保持机器运转部件的正常温度和正常声音

C.保持机器清洁

D.使机器与设备恢复原来的精度和效率

133、机房附属设备的检修注意事项有（ABCD）。

A.检修时将制冷剂从设备排出

B.制冷剂排出后，对检修的设备抽真空数次

C.抽真空后将设备与系统其他设备断开，再与大气接通

D.接通大气后，确认设备无制冷剂后才进行维修

134、冷却塔运转时带出的水滴太多，可能的原因是（ABCD）。

A.循环水偏流B.循环水量偏多C.风机风量过大D.送风叶片角度不合适

135、室内风机产生噪音的原因可能是（ABCD）。

A.室内机内有杂物B.贯流风叶同心度不好

C.室内机冷媒流动的气流声D.塑料面板松动

136、为了避免阀门的误操作而造成事故，制冷系统中平时应关闭并拆除手轮的阀门是（ABCD）。

A.备用阀    B.灌液阀    C.排污阀    D.防空阀

137、制冷空调设备安全操作规程一般包括地内容为（ABCD）。

A.设备正常开机、关机地安全操作B.设备安全操作注意事项

C.紧急事故时地处理、报告程序D.设备日程维护保养安全要求

138、氨泵发出尖锐无负荷声，说明（BCD）。

A.氨泵运转正常B.氨泵运转不正常

C.供液不足D.不输送氨液

139、进行焊接或切割工作时，应注意（ABCD）事项。

A．不得在充满制冷剂蒸气环境下进行B.非充分的通风，不得进行

C．不得在可燃物附近进行D．必须戴护目镜、焊接手套，须穿上防护工作服

140、制冷系统安装的基本要求有（ABCD）。

A．要经得住压力试验的检验    B．具有良好的气密性    C．系统内清洁度要高

D．在充装制冷剂前必须抽除水分和空气，保持一定的干燥度和真空度

141、压缩机连杆螺栓断裂的原因有。（ABCD）

A.材料质量差    B.连杆螺栓紧固不均匀    C.连杆螺栓磨损过度    D.连杆螺栓装偏

142、电磁阀发生故障的主要现象是。（ABCD）

A.通电不动作    B.断电不关闭    C.关闭不严密    D.制冷剂外泄

143、处理制冷剂氨泄漏完成焊补后，应对焊补一组蒸发器进行（ABD）试验。

A.气密性    B.抽真空    C.卤素灯    D.充氨

144、气密性试验压力与充氨试验压力分别为（BD）。

A.气密性    B.气密性    C.充氨不超过    D.充氨不超过

145、使用氧气瓶要注意（ABC）。

A．直立放置                  B．直立放置并加装保护装置

C．倒卧放置，使头部抬高      D．倒卧放置，使尾部抬高

146、使用制冷剂钢瓶时（ACD）。

A．存储量不得超过规定限值    B．升压使用时可高温加

C．禁止明火操作              D．要进行有关焊口有无破损的检查

147、焊接作业时应穿戴的防护用品有（BC）

A．高筒绝缘鞋    B．鞋盖    C．护目镜    D．安全帽

148、常用的检漏方法有（ACD）。

A．肥皂水检漏    B．高压充液检漏    C．仪器检漏    D．抽真空检漏

149、为保证冷媒水正常供水，其系统中应装有（ABCD）。

A．压力控制装置    B．断水保护装置    C．温度控制装置    D．流量控制装置

150、安装检修的作业范围包括（ACD）。

A．新装置的安装及试运行    B．运行装置的不停车检修

C．运行装置的停车检修      D．零部件的修复或更换

151、用汽油清洗零部件的现场一旦着火燃烧，可用（BD）扑救。

A．泡沫    B．二氧化碳    C．水    D．砂土

152、造成制冷剂钢瓶发生爆炸的主要原因有（ABCD）。

A.超过允许的充装量       B.使用超过有效期的钢瓶

C.钢瓶已受损或有缺陷     D.钢瓶受到激烈的碰撞振动

153、通风空调系统应设置防火阀的部位有（ABC）。

A.在送风、回风和排风管穿过机房隔墙或楼板处

B.在穿越防火分区隔墙处的送、回风管道上

C.在每层送、回风水平管与垂直总管的交接处

D.直接接室外的新风管

154、制冷压缩机在运行中的压力保护可采用的方法有（ABCD）。

A.活塞式压缩机排气侧的假盖保护B.安全旁通阀C.高压和低压保护D.润滑油油压保护

155、制冷压缩机在运行过程中，低压保护装置动作的原因是（ABC）。

A.制冷剂泄漏使吸气压力过低B.供液量不足使吸气压力过低

C.低压部分在负压状态下运行而使空气进入系统D.冷却水中断

156、冷藏企业在进行动火作业时，要遵守的动火安全要点有（ABCD）。

A.禁火区内动火应征得企业安全部门的同意

B.动火前要和生产车间联系，明确动火设备和位置

C.动火设备应与工艺系统可靠地隔离，防止设备或管道内物料泄漏到动火设备中来

D.动火地点附近水源要保证充足，不能中断

157、制冷系统管路的连接方式有（BCD）。

A.粘接    B.焊接    C.法兰连接    D.螺纹连接

158、制冷系统管路主要分为（ABCD）。

A.高压气管    B.低压气管    C.高压液管    D.低压液管

159、对氧气瓶和乙炔瓶的安全防护包括（ABCD）。

A.不能紧靠存放                      B.不能靠近热源存放

C.应在竖直位置用带子或链捆扎固定    D.并列使用时，两个减压阀不能成相对位置

160、进行焊接或切割工作时，应注意事项的是（ABCD）。

A.不得在充满制冷剂蒸气环境下进行    B.没有提供充分的通风，不得进行

C.不得在可燃物附近进行      D.必须戴护目镜、焊接手套，必须穿上防护工作服

161、氨的危害性表现为（ABC）。

A．中毒    B．化学冻伤和烧伤    C．燃烧和爆炸   D．破坏臭氧层

162、传热的基本方式有（ABC）。

A.导热     B.对流换热        C.辐射换热       D.逆流换热

163、冷凝器根据冷却介质和冷却方式的不同，可分为（ABC）。

A.水冷式B.风冷式C.蒸发式D.管板式

164、热力学第二定律说明能量在发生转换或转移时，是（ABC）。

A.有方向性的    B.有条件的    C.有限度的    D.无条件的，能量可以相互转化

165、在蒸汽压缩式制冷中，如果压缩比pk/p0的过分提高，下列叙述正确的是（ABC）。

A.排气温度升高，润滑油条件恶化。     B.压缩机输气量减少，导致制冷量下降。

C.使实际压缩过程与理想理想压缩偏离程度增大，压缩机效率下降。    D.没有影响

166、制冷系统中冷凝器若为风冷式，当飞虫杂物及尘埃粘在冷凝器翅片上时，产生的影响有（ABC）。

A.致使空气不能大流量通过冷凝器，热阻增大，影响冷凝器的传热效果

B.导致系统高压侧压力升高，制冷效果降低

C.消耗更多的电力       D.对制冷效果无影响

167、单位换算中，正确的是（ABCD）。= = 日本冷吨=3861W = 747、冷冻油的主要作用有（ABCD）。

A.润滑相互摩擦的零件表面      B.带走摩擦热量，带走金属摩擦表面的磨屑

C.阻挡制冷剂泄漏              D.利用油压作为控制卸载机构的液力动力。

168、制冷系统为了防止发生压缩机液击现象，应装设的部件是（BC）。

A.油分离器    B.电磁阀    C.气液分离器    D.高低压力继电器

169、按照正常蒸发温度和常温下的冷凝压力将制冷剂分为（ABC）。

A.高温低压制冷剂    B.中温中压制冷剂    C.低温高压制冷剂    D.低温低压制冷剂

170、传热方程为Q=KA（t1-t2），根据公式，增强传热的的方法有（ABC）。

A.提高传热系数    B.扩展传热面积    C.增大传热温差    D.增大温度

171、氨作为制冷剂的优点是：易于获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大等，其缺点有（ABCD）。

A.有刺激性臭味    B.有毒    C.可燃烧爆炸    D.对铜及铜合金有腐蚀作用

172、选择载冷剂需要考虑的因素有（ABCD）。

A.冻结温度低，必须低于制冷的操作温度

B.传热系数大    C.性质稳定，腐蚀性小     D.安全无毒，价格低廉

173、制冷剂的检漏方法有（ABCD）。

A.视检法            B.溶液法、试纸检漏法、荧光检漏法

C.卤素探漏灯法      D.电子探漏灯法

174、关于氨制冷剂，下列说法正确的是（BCD）。

A.易溶于润滑油B.有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸

C.对铜及铜合金有腐蚀作用D.有很好的吸水性

175、法兰泄漏的原因主要是（ABCD）。

A.法兰螺栓对称预紧力不均匀      B.连接法兰翘曲而造成压紧不平

C.连接螺栓松动                  D.垫片压坏

176、润滑油除可以减小机械磨损和磨擦功外，还可以（ABD）。

A.带走磨擦产生的热量      B.降低运动部件的温度

C.提高运动部件的速度      D.延长压缩机的使用寿命

177、水流开关由上下两部分组成，即（AC）。

A.上部为电开关    B.上部为磁开关    C.下部为铜片    D.下部为锌片

178、水流开关通常安装在冷水机组（CD）。

A.冷凝器冷却水进口    B.冷凝器冷却水出口

C.蒸发器冷水出口      D.其他需要控制水流量的部位

179、自然对流式冷凝器的类型有（ABC）

A．翅片式    B．百叶窗式    C．钢丝盘管式     D．蒸发式

180、润滑油的作用主要有（ABC）。

A．润滑作用    B．冷却作用    C．密封作用    D．动力作用

181、氨的危害性表现为（ABC）。

A.中毒    B.化学冻伤和烧伤    C.燃烧和爆炸    D.破坏臭氧层

182、选用冷冻机油的常规要求是（AD）。

A.透明度好    B.粘度要大    C.凝固点高    D.不含水

183、在大、中型制冷装置常用的节流机构是（ACD）。

A.手动膨胀阀    B.毛细管    C.浮球膨胀阀    D.热力膨胀阀

184、中央空调冷却水水质管理工作包括（ABCD）。

A.定期投加化学药剂    B.定期进行水质检验    C.定期清洗    D.及时补充新水

185、在制冷系统中所使用的压力表如发现有下列情况之一时，应停止使用并更换（ABCD）。

A.指针断裂或外壳腐蚀严重

B.表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清

C.封印损坏或超过校验有效期限

D.在无压力时，指针距零位的数值超过压力表的允许误差

186、关于压力表及其检验，下列说法正确的是（ABD）。

A.选用的压力表，必须与压力容器内的介质相适应

B.其校验和维护应符合国家计量部门的有关规定

C.压力表安装前应进行校验，在刻度盘上只需注明下次校验日期，不需划出指示

D.压力表校验后应加铅封

187、制冷系统安装的基本要求有（ABCD）。

A.要经得住压力试验的检验

B.具有良好的气密性

C.系统内清洁度要高

D.在充装制冷剂前必须抽除水分和空气，保持一定的干燥度和真空度

188、关于调节阀安装的要求，下列合适的是（ABCD）

A.尽量靠近与其相关的就地指示仪表

B.尽量布置在地面靠墙、靠设备或平台等易于接近的地方

C.一般都要安装旁路与旁通阀

D.安装时要注意其流向

189、开机前检查系统管路上阀门，应关闭的是（ABD）。

A.压缩机的吸气阀、排气阀B.供液调节站的总供液节流阀

C.压力表、安全阀前的截止阀D.系统冲霜用管路及放油、放空气等阀门

190、离心式制冷压缩机（透平机）操作和维修时，应注意的事项包括（ABCD）。

A.启动机组前，必须检查所有超热的蒸气连接

B.启动机组前，必须熟悉启动和操作规程

C.机组处在真空下，不得打开透平机的排气管路

D.不得堵

191、关于热水锅炉锅水汽化原因描述正确的是（ABCD）。

A、突然停泵，锅水停止循环后，被炉内大量余热继续加热。

B、水循环不良     C、启动操作错误      D、热水系统严重失水，导致压力下降，

192、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用（ABDE）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A、新工艺    B、新材料    C、新结构    D、新设备    E、新技术

193、悬空作业所使用的（AB）等设备应为经过技术鉴定或验证、验收的合格产品。

A、索具    B、吊具    C、料具    D、料桶    E、手套

194、当盘管内有机热载体流体边界层厚度增大时，可能导致油膜层因过热而（ACD）。

A、裂解    B、氧化    C、汽化    D、粘度上升

195、安全带不使用时要妥善保管，不可接触（B）、明火、强酸、或尖锐物体，不要存放在潮湿的仓库中保管。

A、低温    B、高温    C、弱碱     D、B和C

196、（ABC）一律严格考核，按国家有关规定持职业资格证书上岗。

A、企业主要负责人    B、安全生产管理人员    C、特殊工种人员

D、技术员            E、工程师

197、报告事故应当包括的内容有（ACDE）。

A、事故发生的时间、地点    B、伤亡者姓名         C、事故现场情况

D、事故的简要经过          E、已经采取的措施

198、施工现场临时锅炉房设置的位置应考虑周围临建的环境，不宜和（ACE）等相邻。

A、木工棚    B、食堂    C、易燃易爆材料仓库    D、钢筋棚    E、变压室

199、当盘管内有机热载体流体边界层厚度增大时，可能导致油膜层因过热而（ACD）。

A、裂解    B、氧化    C、汽化    D、粘度上升

200、锅炉有效利用热量是指下列哪些受热面中的工质所吸收的热量（ABCD）。

A、水冷壁    B、省煤器    C、过热器    D、再热器

201、基坑安全防护应包含下列主要内容:( ABCD )。

A、支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合方案要求

B、机械拆除作业时,施工荷载不得大于支撑结构承载力

C、人工拆除作业时,应按规定设置防护设施

D、采用非常规拆除方式时,应符合国际现行相关要求

E、应按要求进行基坑监测

202、净化空调系统除了控制室内的温湿度及风速外，还要控制（ABCDE）。

A、含尘粒数   B、细菌浓度    C、气体分子    D、金属离子    E、有机物含量

203、哪些特殊功能寄存器与定时器/计数器功能有关（AB）。

A、TMOD         B、TCOM         C、SBUF         D、SCON       E、以上都不是

204、洁净室的静态时的噪声主要来 源于（AB）。

A、净化空调设备    B、局部净化设备    C、工作的机台

D、生产人员        E、排气设备

205、哪些特殊功能寄存器与串行口功能有关（CD）。

A、P1    B、P2    C、SBUF    D、SCON    E、以上都不是

206、当房间的送回风气流短路，可能的原因是（AD）

A、送风口与回风口的距离太近       B、送风风速太大

C、回风口风速太大                 D、送风口型式不对

E、送风口与回风口的距离太远

207、空调风柜的振动过大可能的原因是：（ABCD）

A、风机叶片重量 不对称    B、地脚、螺栓的螺母松动    C、风机轴与电机轴不同心

D、风机 91exam .org叶片上积尘太多      E、风柜风量太大

208、常用的电力电子器件有：（ABCDE）。

A、双极晶体管         B、绝缘栅双极晶体管      C、电力MOS场效应管

D、门极关断晶闸管     E、场控晶闸管

209、PLC的继电器输出可以控制（AD）。

A、交流负载     B、只能控制交流负载       C、只能控制直流负载

D、直流负载     E、高级编程语言

310、简易编程器一般只能用（A）编程，通过按键输入指令，通过显示器加以显示。

A、指令形式     B、梯形图形式      C、流程图形式D、     数字形式

311、离心式冷水机组的电机温度过高主要是由于（AB）造成的。

A、冷却电机用的冷媒管路有堵    B、主机启动过于频繁    C、主机的电源电压不稳

D、电机电压相间不平衡          E、主机进口导叶阀动作不灵活

312、洁净室的运行管理中要要尽量减小洁净室的产尘量，在洁净室内尘埃的来源主要是（AE）。

A、设备的运转      B、过滤器破损          C、净化空调系统本身

D、新风带入        E、操作人员的活动

313、MSC-51单片机工作时，如使用内部振荡时钟（CD）引脚必须外接石英晶体和微调电容。

A、RST    B、ALE    C、XTAL1    D、XTAL2     E、以上都不是

314、在空气调节中，用温度来反映空气的（）程度，用相对湿度来反映空气的（）程度，用焓来表示空气的（BDE）的大小。

A．压力    B．干湿    C．饱和    D．冷热    E．含热量

315、可编程控制器的主要特点是（ACDE）。

A、可靠灵活、寿命长     B、指令符通用     C、抗干扰能力强     D、编程简单

E、灵活性强、通用性好、具有在线修改功能

316、热泵供热装置每小时供热量105kJ，消耗功率7kW，则热泵供热系数为（B），从外界吸取的热量为（C）kJ，如改用电炉，需用（E）kW功率的电炉。

A．3．38    B．3．97    C．74800    D．83600    E．27．78

317、离心式冷水机组润滑油系统包括（ABCD）

A.油泵     B.油冷却器    C.油过滤器      D.调节阀门

318、离心式制冷压缩机组制冷量调节有以下几种方式（ ABCD ）。

A.改变压缩机的转速       B.采用可转动的进口导叶

C.改变冷凝器的进水量     D.进气节流

319、单级离心式制冷压缩机的构造主要由（ACD ）等几部分组成。

A.工作轮    B.螺杆       C.扩压器     D.蜗壳

320、离心式制冷压缩机根据压缩机中安装的工作轮数量的多少，分为（AD ）。

A.单级式    B.双级式     C.三级式     D.多级式

321、对于结构一定、转速一定的离心式制冷压缩机来说，理论能量仅与下面（BCD）有关。

A.转速      B.冷凝温度   C.蒸发温度   D.流量

322.冷凝器中制冷剂放出的热量同时由冷却水和空气带走，冷却水在管外喷淋式蒸发，这类冷凝器的称呼是（ CD ）。

A.空气冷却式冷凝器    B.水冷却式冷凝器    C.淋水式冷凝器    D.蒸发式冷凝器

323.离心式制冷机组安装后应进行气密性试验，包括（AB ）。

A.压力试漏     B.真空试验     C.充润滑油试验     D.肥皂检漏

324.若压缩过程是靠高速旋转的离心力，强迫制冷剂蒸气的流速不断提高而获得高压气体的称为速度型压缩机。属于这类压缩机的有（ AB ）

A.离心式压缩机     B.轴流式压缩机     C.活塞式压缩机     D.回转式压缩机

325.按照结构分，离心式压缩机可分为（ ABC ）等几类。

A.开启式     B.半封闭式     C.全封闭式    D.单级式

326.离心式冷水机组调试前水系统通水循环时需要检查的项目是（ ABC ）。

A.水泵运转情况    B.循环水量     C.水管路    D. 机组的电路系统

327.离心式制冷压缩机缺点是（ABC ）。

A.为了保证叶轮宽度，不适合小流量场合

B.需添加防喘振系统

C.同一台机组工况不能有大的变动

D.容易实现多级压缩和多种蒸发温度

328.离心式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机相比较，具有下列优点（ABC）。

A.单机制冷量大     B.工作可靠、运转平稳、噪音小、操作简单、维护费用低

C.无需润滑，提高了蒸发器和冷凝器的传热性能

D.适宜采用分子量较大的制冷剂

329、离心式冷水机组空运转试验的要求是（ABCD ）。

A.在油泵压力下油管路接头无漏油现象      B.油室内油位无明显的降低

C.油温不超过65℃                       D.机器运转平稳，声音正常

330、离心式制冷压缩机（透平机）操作和维修时，应注意的事项包括（ ABCD ）。

A．启动机组前，必须检查所有超热的蒸气连接

B．启动机组前，必须熟悉启动和操作规程

C．机组处在真空下，不得打开透平机的排气管路    D．不得堵塞压力卸荷阀

331、离心式制冷压缩机停车操作包括的内容有（ABCD ）。

A.停下主电动机，当完全停止转动后再停止油泵

B.停下冷却水泵和冷水泵，关闭有关供水阀门

C.根据需要接通油箱上加电热器或使其自动工作

D.冬季长期停车时，放尽各水系统的存水

332、水冷式冷凝器可分为（ABCD）等几类。

A.壳管式     B.套管式     C.板式     D.螺旋板式

333、离心式制冷压缩机叶片调节方法有（ABD ）。

A.气动     B.电动    C.手动     D.液动

334、离心式制冷压缩机优点（ABD ）。

A.在大容量时，与螺杆压缩机比重量及尺寸较小

B.容易实现多级压缩和多重中法温度，耗工低

C.同一台机组工况可以随意变动     D.润滑油少，对换热器传热效果影响小

335、离心式冷水机在低负荷下发生喘振时应采取的措施是（ AB ）。

A. 应减少运行的水塔数     B.采用热气旁通的调节方法

C. 增加运行的水塔数       D.提调冷冻水温设定值

336、板式换热器的优点有（ABCD ）。

A.机构紧凑、体积小     B.重量小，便于运输和安装

C.传热系数高           D.制冷剂充注量小

337、冷却液体载冷剂的蒸发器，包含下面的（ ABCD ）蒸发器。

A.水箱型    B.板式     C.螺旋板式     D.壳管式

338、螺杆式制冷压缩机能量调节系统执行机构有（ABC ）。

A.滑阀     B.油活塞    C.油缸     D.油泵

339、螺杆式压缩机的主要组成部分有平衡活塞、能量调节装置（ABCD ）。

A.转子    B.机体     C.轴承     D.轴封

340、螺杆制冷装置中，必须增设的油处理设备有油泵及（ABCD ）。

A.油分离器     B.油冷却器     C.油过滤器     D.油压调节阀

341、影响输气系数的主要因素有（ ABCD ）。

A.泄漏     B.吸入损失     C.加热损失

D.封闭容积以及气体随转子旋转收到的离心力

342、与影响容积效率因素中的泄漏大小有关的是圆周速度、齿形、以及（ABCD ）。

A.工况    B.喷油状态      C.间隙大小     D.制造精度

343、螺杆式制冷压缩机能量调节系统基本构成是（ABD ）。

A.供油       B.控制       C.回油       D.执行机构

344、电动式膨胀阀可分为（ AC ）。

A.直动型     B.加速型     C.减速型     D.非直动型

345、目前应用于制冷系统上的小型氟利昂螺杆式压缩机采用的形式是有（ BC ）。

A.单级开启式    B.半封闭式      C.全封闭式    D.双级开启式

346、螺杆式制冷压缩机能量调节系统控制机构有（ BC ）。

A.压力调节阀    B.四通电磁阀    C.油分配阀    D.滑阀

347、螺杆式制冷压缩机能量调节系统供油机构有（CD ）。

A.油活塞    B.油缸     C.油泵    D.压力调节阀

348、卧式壳管式蒸发器根据制冷剂在壳体内或传热管内流动，分为哪两种形式（AB ）

A.满液式蒸发器    B.壳管式蒸发器    C.板式蒸发器     D.翅片式蒸发器

349、螺杆式压缩机具有的优点是（ ABC ）。

A.运动平稳，振动小    B.有较高的容积效率    C.调节方面

D.部分负荷下的调节特性好

350、螺杆式制冷压缩机工作过程包括（ABC ）。

A.吸气    B.排气    C.压缩    D.混合

351、螺杆式压缩机喷油优点的有（ABCD ）。

A.降低排气温度      B.减少工质泄漏，提高密封效果

C.冲洗机械杂质，增强对零部件的润滑，提高寿命    D.降低噪音

352、螺杆式压缩机手动能量调节的缺点是（ ABCD ）。

A.人员随时监控    B.劳动强度大    C.调节不准确   D.不及时

353、螺杆式压缩机内轴向密封通常采用的是（AC）。

A.聚四氟乙烯     B.动环     C.耐油橡胶O形环    D.静环

354、属于容积型回转式压缩机的是（ACD ）。

A.螺杆式压缩机   B.离心式压缩机    C.活塞式压缩机   D.涡旋式压缩机

355、为保证螺杆式制冷压缩机的性能，螺杆齿形除应满足一般啮合运动的要求，保证转子连续稳定的运转外，还应满足的几点基本要求是（ ABCD ）。

A.横向气密性     B.轴向气密性

C.两转子应具有尽可能短的解线长度     D.具有较大的面积利用系数

356、板式换热器的缺点的有（ BC ）。

A.机构紧凑，体积下         B.制造要求高，造价高

C.板片间间隙小，易堵塞     D.当量直径小，流动扰动大

357、能实现无级能量调节的机组是（BCD ）。

A.活塞式冷水机组     B.螺杆式冷水机组     C.离心式冷水机组

D.溴化锂吸收式制冷机组

358、回转式制冷压缩机目前广泛使用的有（ABC ）。

A.螺杆式     B.滚动转子式    C.涡旋式     D.活塞式

359、活塞式压缩机按气缸分布形式为（ABCD ）。

A.v型压缩机     B.w型压缩机     C.Y型压缩机     D.s(扇)型压缩机

360、开启式压缩机缺点是轴封处易渗漏制冷剂与冷冻油,以及（ABCD ）。

A.结构笨重     B.消耗材料多     C.转速低    D.噪声大

361、活塞式压缩机按传动机构的结构分类可分为（ ACD ）。

A.曲轴连杆活塞式压缩机     B.轴流式压缩机

C.曲柄滑管式压缩机         D.曲柄连杆活塞式压缩机

362、活塞式压缩机完成一个运动周期可分为（ BCD ）过程。

A.预热    B.吸气    C.压缩过程     D.排气过程

363、影响涡旋式压缩机性能的主要因素有（BCD ）。

A.运动速度    B.电机输入功率     C.气体泄漏     D.吸气预热

364、活塞式压缩机按所采用的工质分类，一般有（CD ）。

A.溴化锂压缩机    B.空气压缩机    C.氨压缩机    D.氟利昂压缩机

365、活塞式压缩机按压缩级数分类，有（AB ）。

A.单级压缩    B.双级压缩    C.三级压缩    D.四级压缩

366、活塞式压缩机按作用方式分类，有（AB ）。

A.单作用压缩机    B.双作用压缩机    C 三作用压缩机     D.四作用压缩机

367、活塞式压缩机按其结构特征，可以分为（ABC ）。

A.开启式   B.半封闭式    C.全封闭式    D.密封式

368、涡旋式压缩机特点的是（ ABCD）。

A.效率高               B.力矩变化小、振动小、噪音低

C.结构简单，体积小     D.重量轻，易损件少

369、活塞式压缩机按制冷剂蒸汽在气缸内的从吸气到排气的流动方向分类，压缩机可分为（ AC ）。

A.直流式     B.横流式     C.逆流式     D.紊流式

370、冷凝器按其冷却介质和冷却方式，可以分为（ACD ）。

A.水冷式     B.氨冷式     C.空气冷却式    D.水和空气联合冷却式

371、氨吸收式制冷设备的操作人员应该（AB ）。

A.按时巡检            B.确保设备、管路、阀门不泄漏

C.读取仪表数值即可    D根据设备使用情况巡检

372、氨制冷系统中，当管道采取套丝安装时，丝扣螺纹连接处应采用（AB ）。

A. 黄与甘油调制的填料    B.聚四氟乙烯生料带做填料

C. 麻丝做填料            D 高纯度薄铝片做填料

373、对空调箱进行清洗消毒时，应该（AB ）。

A. 断开空调机组电源          B.在电源开关上悬挂“正在检修、禁止合闸”标志

C. 直接使用自来水进行冲洗    D 需要预先报请相关消防部门审批

374、氨制冷管道系统进行防腐处理时，施工现场一般具有（ABC ）。

A.防火措施    B.防冻措施    C.防雨措施    D.防盗措施

375、排空系统的制冷剂时，严禁采取（ABC）。

A.切割的方法    B.松开连接的方法    C.拆除阀门的方法   D.试压专用的阀组

376、在配制重铬酸钠时，需要（ABC ）。

A.注意不要溅出    B.戴防护手套    C.戴保护眼镜    D.戴口罩

377、制冷管道不允许安装在（ABC ）。

A.公共通道    B.门厅    C.楼梯口    D.制冷机房

378、氨制冷管道系统进行防腐处理前，应清除设备、管道表面的（ABCD ）。

A.铁锈    B.焊渣    C.毛刺    D.油和水

379、氨制冷管道系统进行防腐处理时，涂漆施工的要求是（ABCD ）。

A.涂漆均应    B.颜色一致    C.漆膜附着力牢固    D.表面无皱皮、气泡

380、氨制冷系统的试运行，必须达到（ ABCD ）。

A.单体制冷设备空载运行正常    B.配套冷却水系统试运转正常

C.配套电气控制系统调试正常    D.温、湿度仪表及其他仪表显示应准确

381、氨吸收式制冷设备管道必须严格密封，进行检漏的方法有（ ABD ）。

A.用浸有氯水布进行检漏。      B.用浸有盐酸的布检漏。

C.用浸有氢氧化钠的布检漏。    D.闻味道检漏

382、氨制冷系统连接设备的管道不可以使用（ ACD ）。

A.铜管   B.无缝钢管   C.镀锌钢管   D 铝合金管

383、关于紧急泄氨装置，准确的说法是（AD ）。

A.安装在便于操作的地方          B.安装在比较隐蔽的地方

C.泄氨器的口径小于设备的口径    D.泄出管下部需设置漏斗

384、氨制冷剂不可以贮存在（BCD ）。

A.专用库房    B.制冷机房    C.维修车间    D.密封性极高的库房

385、使用氮气进行制冷系统试压时，应该（BD ）。

A.直接将氮气瓶和制冷系统连接进行试压

B.加装减压阀后和制冷系统连接进行试压

C.快速将氮气加到制冷系统中

D.缓慢将氮气加到制冷系统中

386、分体式空调机的风机和压缩机都不运转，可能的原因是（ABCD ）。

A.供电线路保护器跳开    B.电源开关断路

C.供电电压过低          D.供电线路接点松脱

387、氨液中含有水分后，对（AB）。

A.对铜有腐蚀作用    B.对铜合金有腐蚀作用

C.对钢有腐蚀作用    D.对橡胶有腐蚀作用

388、制冷剂钢瓶的使用时应该注意（ BD）。

A.本着节约成本的原则，不同种类的制冷剂钢瓶可以混用

B.在使用前应确认钢瓶的安全状态

C.根据需要可以对钢瓶进行焊接

D.外观有损坏，钢印标记、颜色标记不符合规定的钢瓶不得使用

389、氨制冷系统安装时，厢体接缝处应紧密，厢体及接缝处不得出现（ABC）。

A.结露    B.结冰    C.结霜    D.化霜

390、 空调通风系统的风机发送温度过高，可能的原因是（ ABD ）。

A.风管保温不足            B.负压送风部分漏风严重

C.正压送风部分漏风严重    D.操作不当，意外加热加湿

391、旋片式机械真空泵运行时出现真空度过低的原因可能是（ ABD ）。

A.排气阀损坏    B.崩使用久，零件磨损造成间隙增大

C.电压太高      D.泵连接容器管路堵塞

392、制冷系统的设备管道运行前进行排污，主要是清除安装系统中的（ ABC ）。

A.焊渣    B.铁屑    C.沙粒    D.水分

393、制冷系统的设备管道运行前进行排污的目的是（ABC ）。

A.防止污物损伤制冷机部件    B.防止污物损伤系统中的阀门

C.避免系统管道阻塞          D排除系统中的水分

394、氨制冷系统抽真空的目的是（ ABCD ）。

A.对气密性进行进一步检查    B.排除系统中的空气

C.排除系统中的水分          D排除系统中的不凝性气体

395、氨制冷系统中，法兰、螺纹等连接处的密封材料，应该选择（ABCD ）。

A.耐油橡胶石棉板   B.聚四氟乙烯生料带

C.氯丁橡胶密封液   D.甘油一氧化铝

396、在溴化锂吸收式机组中，气密性不良或机组内有非凝性气体是冷媒水出口温度升高的重要原因。此外是冷媒水温度升高的原因还有（ ABCD）。

A.冷剂水被污染   B.机组结晶   C.机组传热管内有污垢   D.表面活性剂量减少

397、在氨吸收式制冷的机房内，必须准备下列物品（ ABCD ）。

A.橡胶手套    B.防毒面具    C.胶鞋   D.救护药品

398、离心式制冷压缩机轴承温度骤然升高的原因可能是（ ABC ）。

A.轴承严重磨损              B.制冷机油严重不纯

C.制冷机油供油管严重堵塞    D.电压过高

399、螺杆式制冷机组压缩机低压保护的可能原因是（ABC ）。

A.制冷剂过滤器堵塞   B.膨胀阀故障   C.制冷剂灌注过多   D.制冷剂灌注过少

400、螺杆式制冷机组压缩机高压保护的可能原因是（ ABC ）。

A.制冷剂灌注过量            B.冷凝器管道堵塞

C.高压保护器设定值不正确    D.压缩机电压过高

四、判断题

施工现场80%以上事故是由“三违”造成的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。（√）

溴化锂水溶液的表面张力随温度的升高而降低,当温度一定时,随浓度的增大而减小（×）

气液热交换器可以提高制冷剂蒸气过热度和制冷剂液体过冷度,使制冷系统能安全、有效运行,因此在氨系统和氟里昂中都应配置气液热交换器。（×）

在溴化锂吸收式机组中,溴化锂溶液的充注可以通过溶液泵出口侧的放液阀或取样阀充注。（√）

溴化锂吸收式机组在运行中进行抽气时,启动真空泵后,要运行1min~3min,当抽气管路呈高真空时,再打开抽气阀。（√）

制冷系统的管路使用无缝钢管时,采用螺纹连接较为方便和理想。（×）

双效溴化锂吸收式机组比单效溴化锂制冷机组的热力系数高。（√）

蒸汽型溴化锂吸收式机组在低负荷运行时,工作蒸汽压力较低,蒸汽凝水的排放能力下降。（√）

接入试车电源,应配备电源总开关及熔断器,设备要求可靠接地,确保人身安全。（√）

对于任何一台螺杆式压缩机,由于其结构已定,具有固定的内容积比,这与活塞式压缩机是有很大区别的。（√）

吸入氨气的患者应该立即转移到通风良好的区域安置休息并注意保暖。（√）

我国安全电压的额定值是(36V、24V、12V、和6V)。（√）

螺杆式制冷压缩机阴转子与电动机联接为主动转子,同时通过啮合关系带动阳转子旋转。（×）

膨胀阀的感温包内灌注的一般是氟利昂或其它不易挥发的液体。（×）

乙二醇液体虽略带毒性,但无危害。（√）

螺杆式制冷压缩机机座震动小,所以基础可做的较小。（√）

氨制冷系统的管道保冷穿过墙体或楼板层时,其隔热层可以局部中断。（×）

应在气调式冷库明显的位置贴有“注意安全”的标志。工作人员不得独自进入气调式冷库。（√）

DT-830数字万用表之所以能够测量毫伏量级电压信号,是由于仪表中对信号首先进行放大后再进行整流的。（√）

氨制冷系统安装时,风机等机电设备的电线穿孔处必须嵌橡皮圈,并做好防潮密封处理。（√）

在溴化锂吸收式机组运转过程中,应记录好制冷机的各种参数及运转中出现的不正常情况及排除过程,一般为每小时或每2h记录1次。（√）

压力表必须与压力容器的介质相适应,每年必须经法定检验部门校验一次。（√）

螺杆式制冷压缩机属于容积型的制冷压缩机,有单螺杆和双螺杆两种。（√）

输气系数是换算到吸入状态时的实际排气量与理论吸气量之比。（×）

兆欧表是一种专门用来测量电动机绕组、变压器绕组以及电缆等电器设备绝缘性的一种专用仪表。（√）

旋片式机械真空泵应水平安装(放置)在干燥、通风、清洁的地方,要防止杂物进入泵腔内。（√）

氨制冷系统在进行气密性试验时,电磁阀和止回阀的阀芯必须取出并编号保存,试压结束后重新安装。（√）

安装在常温环境下的低温设备,其底座下应增设硬质垫木,垫木应预先进行防腐处理。（√）

活塞式制冷系统突然停冷水,若得不到及时处理,会造成蒸发器冻结、压缩机液击。（×）

溴化锂吸收式制冷运行时,如果吸收器液位过低,机组就无法将非凝性气体排出。（×）

船上的冷藏舱制冷系统与伙食冷库制冷系统经常设计为并联系统,以备应急之用（√）

压力表、温度计、电磁阀、调节阀、安全阀灯均应定期进行检查试验,一般每年校验一次。（√）

由于氨与水互溶,因此没有必要控制氨中含水量。（×）

油氨分离器漏氨后,如压缩机正在运行工作中,应立即切断压缩机电源,迅速关闭该油分离器的出气阀、进气阀、供液阀、放油阀及关闭冷凝器进气阀,压缩机至油氨分离器的排气阀。（√）

选用修理表阀时,必须考虑量程范围和接头螺纹规格。（√）

施工现场发生电气火灾时,应先切断电源,使用泡沫灭火器进行灭火。（×）

发现换热器及压力容器有局部变形凸起时,为了设备安全运行,应立即进行更换处理。（√）

氨吸收式制冷系统中,热源加热量的多少对制冷量及制冷系数没有影响。（×）

氨制冷系统的集油器原则上安装在室内,以免放油时未分离的氨气随油散发到室外。（×）

制冷系统充注制冷剂时,可以从高压端充加,也可以从低压端充加。（√）

螺杆式压缩机内泄漏对容积效率无影响。（√）

氨与矿物润滑油的相溶性比较好。（×）

双螺杆式压缩机在排气过程中,随着两转子齿的互相挤入,基元容积被逐渐推移,容积也逐渐缩小。（×）

气体混合爆炸的主要因素是温度、压力和着火源,而介质只是次要因素。（×）

冷库用温度控制器的感温元件应该安装在具有代表性的地方,其周围介质应具有良好的流动性。（√）

冷凝器是将制冷剂在制冷系统内吸收的热量传递给周围介质的热交换器。（√）

拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上、下同时作业。（√）

从业人员可以按照单位的要求阻挠和干扰对安全生产事故的依法调查处理。（×）

示波器是一种常见的电工仪器,不可以用来测量频率。（×）

冷凝器按其冷却介质和冷却方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气联合冷却式三种。（√）

氨制冷系统中所有阀门安装应符合制冷系统中氨的流向。（×）

氨制冷系统在进行气密性试验时可以使用压缩空气按照一个压力进行,没有必要分不同压力部分进行。（×）

氨吸收式制冷的机房必须具有良好的通风条件。（√）

制冷系统用液氨质量应符合现行国家标准《液体无水氨)GB536》的有关规定,并采用不低于一等品指标的液氨。（√）

制冷的实质是用一定的技术装置把低温对象的热转移到温度较高的环境中去。（√）

氨制冷系统的试运行合格后,方可组织人员办理工程验收。（×）

活塞式制冷压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门、轴封、油泵、能量调节装置、油循环系统等部件组成。（√）

对溴化锂吸收式制冷机组进行制冷量调节,当制冷量低于50%时,可采用加热蒸汽量调节法。（×）

在冷库内应安装可操作的报警系统,以备发生意外时使用, （√）

氨系统试压时,氨泵、浮球阀、浮球液位控制器等没有必要隔开。（×）

示波器是一种常见的电工仪器,不可以用来测量电压。（×）

制冷是一个逆向传热过程,不可能自发进行。（√）

电气设备失火,应首先切断电源并与临近的带电设备隔离。（√）

制冷系统中蒸发器是制冷剂蒸发放热的热交换装置。（×）

对于氨制冷系统中空气的排放,必须经空气分离器而后排入水中,避免直接进入空气而发生爆炸的危险。（√）

在制冷空调应用场合由于部分负荷时压力变化不是很大,离心式制冷压缩机采用预旋叶片控制比变速控制更有利。（√）

压力容器内部有压力时,不得进行任何维修或紧固工作。（√）

为了降低冷水机组的功率消耗,应当尽可能降低其冷凝温度。（√）

即使工质的绝对压力(实际压力)不变,表压力和真空度仍有可能变化。（√）

在溴化锂吸收式机组中设置了自动溶晶管,只能消除结晶,并不能防止结晶产生。（√）

在小型制冷设备中,常用毛细管代替膨胀阀做节流装置,它主要是依靠管径和长度的大小来控制液体制冷剂的流量。（√）

旋片式机械真空泵装设了防返油装置,具有停机后不返油的特点。（√）

氨制冷系统在抽真空阶段发现泄漏时,应进行及时补焊,并重新做抽真空试验。（×）

在溴化锂吸收式机组正常运行中在相同的外界条件下,冷剂水液位过高,主要是冷剂水污染或真空度不够引起的。（√）

对于同一台冷水机组来说,在外界负荷一定的情况下,冷水机组的制冷量是一定的（×）

蒸发器是利用气态制冷剂在低压下蒸发,转变为蒸汽并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。（×）

一般来说,凡是有相对运动,相互摩擦的零件都会有不同程度的磨损。（√）

大多数溴化锂吸收式制机组的吸收器和冷凝器均采用喷林结构,当喷嘴堵塞后会引起机组制冷量下降,严重时甚至无法正常运转。（√）

氨制冷系统中使用的安全阀、旁通阀、压力表在安装前,必须经相关计量部门进行校验、铅封。（√）

R502是共沸制冷剂,R407c是非共沸制冷剂。（√）

在压缩机正常运转后,其吸气滤网中不允许适用细滤网。（√）

蒸发器表面污垢过多会影响热交换,会使制冷剂的压力下降,会使压缩机的运转电流下降。（√）

物质由气态转为液态的过程称为液化。（√）

《冷冻机油》(GB/T16630-2012)要求润滑油的介电强度不低于25kv,并有严格的酸、碱值的指标。（√）

与活塞式压缩机相比,螺杆式压缩机的工作过程不包括膨胀过程。（√）

冷冻吨是指将1t0℃水冷冻为0℃的冰所转移出的热量。（√）

示波器一般由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成。（√）

R134a的热力性质与R12很接近,在使用R12的制冷装置中,可使用R134a替代R12而不需要对设备做任何改动。（×）

本着“预防为先”的原则,制冷机房必须配备二氧化碳或干粉等灭火器材,以备扑灭油火、电火等。（√）

在冷库内因维修设备、更换管路等需要动火作业前,必须征得有关消防部门的批准。（√）

冷水机组的电系统主要包括动力系统和控制系统两部分。（√）

冷库内温度较低,不易着火。但为了防火应在明显处设置灭火器、消防栓。（×）

氨制冷管道系统进行防腐处理时,如果没有设计规定,一般应采用防锈漆打底,调和漆罩面底施工工艺。（√）

活塞式压缩机润滑油的细滤油器安装在油泵的前面。（×）

国产冷冻机油现在执行的标准为行业标准,即SHO349-92行业标准。该行业标准按40℃时的运动黏度分为12、22、32、46、68、88六个黏度等级。（×）

任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。（√）

定期检修是指有计划、有步骤地对设备进行预防性检查和修理。（√）

乙炔瓶在使用或存储时应水平放置。（×）

螺杆式压缩机输气系数比活塞式及其它类型的回转式压缩机都高,而且变化平坦。（√）

氨是一种可燃性气体。（√）

对制冷机组进行精心的维护保养,就有可以杜绝故障的出现。（×）

氨制冷系统安装前,辅助设备不必进行单体气密性试验。（×）

蒸发器按被冷却介质的不同,分为冷却液体载冷剂、冷却空气或其它气体的两大类。（√）

活塞式多机头冷水机组,目前采用的工质一般是R22。（√）

屏蔽泵产生气蚀后,泵的流量与排除压力下降,将会导致吸收器和蒸发器喷林情况恶化,制冷量降低。（√）

电流的基本单位是安培,简称安,用“A”表示。（√）

采用多级离心压缩机,可以降低叶轮的运行速度,省去齿轮变速机构,从而达到提高可靠性,消除低负荷喘振问题之目的。（√）

膨胀阀的基本原理是将冷凝后的高压液态制冷剂通过其节流作用,降低到蒸发压力后,送入蒸发器。（√）

氨制冷系统管道焊接时,小的焊缝必须一次焊接完成,一些相对较大的焊缝可以根据实际情况分几次焊接完成。（√）

安装制冷设备时,联接管越短越好。（√）

不同品牌和种类的压缩机油可以短时间混用。（×）

润滑油的黏度过大或过小都会引起排气温度过高。（√）

氨制冷系统安装时,蒸发排管扽180°弯头可以使用两个90°压制弯头焊接替代。（×）

一般情况下,油分离器安装在冷凝器与过滤器之间地输液管道上。（×）

特种作业从业人员可以到任何一家具有安全培训资质证书的培训机构进行特种作业培训。（×）

氨对钢铁有一定的腐蚀作用。（×）

在管道内充有氟里昂制冷剂情况下,也可以进行焊接。（×）

氧气-乙炔气焊设备中,减压器的作用是:保证气体的压力、流量、相态和温度稳定不变。（×）

在制冷剂安全性分类中,大写字母表示制冷剂毒性危害,阿拉伯数字表示燃烧性危险程度。（√）

溴化锂水溶液的温度越高,其腐蚀性越强。（√）

气-液热交换器又称回热器,其作用是使节流前的制冷剂液体过冷,使从蒸发器来的制冷剂饱和蒸气过热,这样既保证了压缩机工作的安全性,又可提高系统的制冷量。（√）

制冷系统为了美观,管道的弯头可以做成任何角度。（×）

在溴化锂吸收式机组中,冷剂水的充注量按照机组说明书上要求的数量充注就可,与加入的溴化锂溶液质量分数无关。（×）

氨制冷系统中压差控制器安装时,必须将控制器两端的高、定压连接准确,不可接反。(√）

在实际应用中,蒸发器压力损失较小时,一般使用内平衡式热力膨胀阀,而压力损失较大时,应采用外平衡式热力膨胀阀。（√）

活塞式压缩机的实际工作过程包括吸气、压缩、排气三个过程。（×）

在蒸汽压缩式制冷系统中,都可以采用回热器来提高其经济性。（×）

交流变频空调器的压缩机一般采用三相感应异步交流电动机。(√）

螺杆式制冷压缩机可以采用喷油冷却。(√）

氨制冷系统所采用的制冷设备及阀门、压力表等必须选用氨专用品。(√）

R134a制冷压缩机应采用矿物油作润滑油。（×）

液氨溅到人体皮肤后必须迅速用清水进行冲洗。(√）

空调机采用三相四线制供电,电源电压偏差不得超过额定值的±5%。(√）

冷冻机油的温度一般不得超过70℃,超过此温度则黏度下降,易产生积炭、变质。(√）

吸收式制冷和蒸汽压缩式制冷都是通过消耗压缩机的机械功来制冷的。（×）

大型制冷压缩机其单机制冷量在550kw以上。（×）

压力表上的读数就是工质的实际压力。（×）

对于具有内装式润滑系统的离心式制冷压缩机组,长期停车期间必须将油加热器长期通电或在再启用前更换润滑油。(√)

在双效溴化锂吸收式制冷机组中,低压发生器的加热热源是来自高压发生器中的浓溶液。（×）

国标中规定,房间空调器应在电压为198V时能正常起动和工作。(√)

R134a作为替代制冷剂,需要专用的压缩机,润滑油用酯类油(如POE),但酯类油吸水性强,干燥剂必须用XH-7、XH-9等型号的分子筛。(√)

R134a是一种不含氯元素的制冷剂,其对大气臭氧层的无破坏作用,但其属于温室气体,一旦排放到大气中,将增强温室效应。(√)

螺杆式压缩机能量指示标牌数值代表的就是能量的百分数。（×）

制冷系统灌氨必须在制冷系统气密性试验和制冷设备及管道隔热工程完成并经检验合格后进行。(√)

液体制冷剂进入压缩机被压缩时,其压力瞬间急剧升高,远远超过正常运行时的气体压力冲击排气阀片,很容易击碎阀片损坏压缩机,所以压缩机要特别防止“液击”。 (√)

溴化锂在水中的溶解度随温度的降低而降低。(√)

凡存在不经培训上岗、无证上岗的企业,给予规定上限的经济处罚。（×）

节流机构的作用是对从冷凝器中出来的高压液体制冷机进行节流降压为蒸发压力。 (√)

拆修制冷压缩机时,只要带齐厂家配制的各种专用工具和随机所带的其他工具就足够了。（×）

螺杆式制冷压缩机或制冷机组在制造时已经过严格的压力检漏和真空检漏,但经过运输和现场吊装,有可能会影响机器的密封性,因此在机器安装结束后,还须进行压力复验。 (√)

为了确保工作人员人身安全,冷库内应设置应急出口。(√)

定期通电可以防止示波器中元件受潮变质,以维持仪器的正常使用功能。(√)

活塞式压缩机的三大主要运动部件是曲轴、连杆和活塞。(√)

在溴化锂吸收式制冷系统中水是制冷剂,溴化锂浓溶液吸收剂。(√)

氨制冷系统充氨试验时应利用系统的真空度分段进行。(√)

在石油化学工业中离心式制冷压缩机采用丙烯、乙烯作为制冷剂,只有在制冷量特别大的离心式压缩机中才用氨作为制冷剂。(√)

若氟利昂工质的制冷机短期停机,应将油加热器处于自动加热状态。(√)

充入溴化锂吸收式机组的冷剂水可直接采用自来水或地下水。（×）

数字万用表的基本测量电路是直流电压200mV测量电路。(√)

氨制冷系统进行灌氨操作时,须将设计用氨量一次性注入系统中。（×）

冷水机组的水系统主要包括冷却水系统和冷冻水系统两部分。(√)

常压下,水的沸点是100℃,而溴化锂的沸点为1265℃,两者相差大,使得在溴化锂吸收式机组中的发生过程效果好。(√)

从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。(√)

在氨制冷系统的管道和热交换器内部的传热表面上会有油膜,影响传热效果,冷凝器、储液器以及蒸发器的下部需要定期放油。(√)

在溴化锂吸收式机组中,溴化锂溶液通过溶液泵出口侧的放液阀充注时,应该在溶液泵开启的情况下进行。（×）

需动火焊补系统泄漏点时,应严格遵守焊接安全操作规程,现场应有防火措施,系统应释压后方可施焊。(√)

溴化锂吸收式机组中,发生器中加热量突然增大可引起溴化锂溶液结晶。(√)

活塞式制冷系统突然停电的处理程序是:切断电源、关闭供液阀、关闭压缩机吸、排水阀,填写记录。(√)

目前应用于制冷系统上的小型氟利昂螺杆式压缩机采用单级开启式。（×）

冷却水塔维修保养时,不需要切断电源和专人监护（×）

影响输气系数的外泄漏为高压气体向吸气管道或正在吸气的齿腔的泄漏。(√)

在制冷设备中,蒸发器吸收的热量和冷凝器放出的热量是相等的。（×）

蒸发温度与冷冻水出水温度之差随蒸发器冷负荷的增减而分别增大或减小。(√)

制冷剂钢瓶可以与氧气瓶同车运输。（×）

R404A和R410A主要用于替代R22和R502,其贮存在钢瓶内的是被压缩的液化气体。(√)

特种设备的安全管理人员发现情况紧急的情况时,可以决定停止使用该特种设备。(√)

冷灼伤是指裸露的皮肤接触液体或低温制冷剂时造成皮肤和表面肌肉组织的损伤。(√)

氨制冷系统安装时,氨泵进液管上的弯头多少没有限制。（×）

配组式双级压缩机停机时,必须先停低压级压缩机,待中间压力降低至0.1MPa后再停高压级压缩机。(√)

离心式冷水机组空运转时先点动主电动机,观察转向正确后再启动主电动机。(√)

溴化锂吸收式制冷机地熔晶管可以防止结晶故障地发生。（×）

因为热气旁通所增加的流量不产生任何有用的制冷量,所以采用热气旁通负荷下降的同时功率上升。（×）

集中式空调系统也称为全空气系统。(√)

安全阀由于启跳或原来就关闭不严而引起泄露,应换新的安全阀或将原来的安全阀拆卸修理并经过专门部门校验合格后再用。(√)

详细阅读冷水机组的《使用操作手册》了解冷水机组各种参数的重要来源。(√)

机械能可以自发地变为热能,而热能不会自发的转变为机械功。(√)

住人的作业场所应设置应急撤离通道和必要的泄险区。（×）

氨制冷系统的试压和检漏不可以同时进行。（×）

国家规定的安全色有红、黄、绿、白四种颜色。（×）

氨过滤器采用网孔为0.2mm的2~3层钢丝网制作。（×）

对无人操作的设备机房,管理人员无需定时检查设备运转情况。（×）

水的蒸发温度(即沸点)随压力的降低而降低。(√)

制冷剂在制冷系统内连续循环的流动中,其间只有气--气的状态变化,而没有化学变化。(√)

溴化锂吸收式机组在运行过程中,通常在吸收器液位下降时,对吸收器抽气,若吸收器抽气管是低位安装,切勿在溶液高位时抽气。(√)

《蒙特利尔议定书》规定发达国家在2030年停用过渡性制冷剂R22。（×）

空气重车试运转时间应不少于4h。(√)

国内强制对流空气冷却式冷凝器一般用于氨制冷装置。（×）

引起火灾的间接火源有加热自然起火和本身自燃起大两类。(√)

直燃型溴化锂吸收式机组的燃油输送泵的流量应比所需油流量大10%。(√)

手持电动工具由于要频繁移动位置,所以不需要安装接地或接零装置。（×）

空调的毛细管入发生堵塞,就会使压缩机的排气压力升高,运转电流增大。（×）

表压力是绝对压力与当地大气压力之和。（×）

氨制冷系统如发现管道漏氨后,应迅速关闭事故管道两边最近的控制阀门,切断氨液的来源。并采取临时打管卡的办法,封堵漏口和裂纹,然后对事故部位抽空。(√)

表压力是绝对压力与当地大气压力之和。（×）

传热有传导、对流和辐射三种方式。（√）

露点温度就是等焓线与饱和线交点对应的温度。（×）

混合制冷剂有共沸溶液和非共沸溶液之分。（√）

从冷凝器出来的液体制冷剂，已经没有热量，经过节流才能吸热。（×）

冷热风机可以对空气进行冷却、除湿、加热、加湿处理。（×）

液体转化为气体时吸收大量的热,气体转化为液体时放出大量的热。（√）

空气调节的四要素是温度、湿度、清洁和气密。（×）

空气含湿量就是空气中水的含量。（×）

线圈可以在直流电和交流电之间通用。（×）

空调系统抽真空是为了排除系统内的不凝性气体。（×）

1千瓦=0.86千卡/小时。（√）

机组在正常运转时，节流阀有液体流动声是正常的。（√）

噪音计在现场测量噪音时应使用A档。（√）

如发现触电者瞳孔明显扩大，说明情况严重，应立即送医院急救。（×）

两个电阻并联后接在一定电压下，则阻值较大的电阻的发热量大。（×）

用兆欧表测绝缘阻值时，也要测量电路板等的低电压回路。（×）

星-三角起动是一种常见的降压起动方式，可使起动电流比直接起动降低1/3。

回收冷媒到外机时，必须先关闭气管侧的截止阀。（×）

空调机安装于高空平台时，需设置避雷针并且与金属机架连接。（×）

三相电源各相之间的相位角应为120度。（√）

对地电压是带电体与零电位大地之间的电位差。（√）

对于液体若降低压力，则气化或沸腾温度随之降低。（√）

交流电流是方向和大小都随时间呈现周期性变化的。（√）

空调器的电源线偏细时,会造成运转电压偏低。（√）

每种制冷剂都有其固定的饱和压力，高低压传感器检测的压力理论上就是检测此压力。（√）

温度有干湿球之分，一般来说，只要知道了干球温度，其对应的湿球温度也能知道了。（×）

移动式电动工具的电源线长度一般不应该超过4米以上。（×）

全压是静压和动压之和，但我们在考虑安装风管的长度时只要考虑机器的静压就行了。（√）

交流电机和直流电机的马达驱动是不一样的，直流电机一般会采用电容来对电机进行起动电压的调整（×）

我们用噪音计去现场测量噪音时，采用C档比A档在精度更精确。（×）

2个水回路并联在一起，阻力大的回路水压降较大。（√）

对于空调系统，一般我们用压力表检测到的压力，实际上是压强。（√）

0开尔文（K）等于-273℃。（√）

使用指针式万用表测量正常电解电容时，指针变化应是先向右再回左。（√）

在冷热空调系统中，蒸发器和冷凝器的称呼是相对的，实际上它们都是换热器。（√）

热力膨胀阀有内平衡和外平衡之分，其感温包一般安装在蒸发器的入口处。（×）

压缩机的变频方式，目前有无极变频和有极变频之分。（√）

地线和零线之间没有电压,可以混接。（×）

空气经过蒸发器换热后，如果空气的温度下降，那空气中必定有水份会淅出。（×）

压敏电阻和保险丝都是保护元件，当电流偏大时，两者都可能损坏。（×）

R410A的压力是R407C的1.1倍左右。（×）

通过桥式整流器，可以把交流电变成恒压直流电。（×）

根据规定3米以上高空作业时必须正确佩带安全带。（×）

高压气瓶在运输过程中必须注意车内的温度采取必要的措施。（根据法规，车内温度保持在40℃以下）（√）

人体认为的安全电压通常为36v以下。（×）

对运行中的漏电保护器应至少一个月定期检查一次。（√）

三个阻值为30欧的电阻串联，其总阻值等于90欧（√）

大金的压力传感器检测的是绝对压力。（×）

移动式电动工具的电源线长度一般不应该超过2米以上。（×）

2个水回路并联在一起，阻力大的回路水压降较小。（×）

关于热敏电阻的判断方法是测量当前温度下阻值是否正常来确认的（×）

高压气瓶在运输过程中必须注意车内的温度采取必要的措施。（根据法规，车内温度保持在45℃以下）（×）

如果干湿球温度计上两者的温差越大说明相对湿度越大（×）

1千瓦=0.96千卡/小时。（×）

当测得某一温度条件下空气的露点温度，就一定能知道空气的相对湿度及绝对湿度。（√）

星-三角起动是一种常见的降压起动方式，可使起动电流比直接起动降低1/2。（×）

如果干湿球温度计上两者的温差越大，说明相对湿度越小。（√）

空调压缩机的电磁接触器两端并联的电容是为了抑制线圈断电时所产生的瞬间高电压。（√）

氟利昂R22遇水会产生少量盐酸。（√）

室外机的安装场所中，在吸入、吹出空气处即使有障碍物也没关系。（×）

指针式万用表在测量电压、电阻时只要调到所需档位就可直接测量。（×）

数字式万用表可以测量电容的好坏（×）

一般在机组安装时，螺丝顺时针方向是紧，逆时针方向是松。（√）

冷凝器负荷等于制冷量和压缩机的功耗之和，冷凝器的负荷一定大于蒸发器的负荷。（√）

制冷设备用的紫铜管的焊接最好采用银焊条，氟利昂制冷系统压力检漏采用氮气检漏。（√）

很多国内品牌宣传的无氟变频空调，主要是指该空调的冷媒中不含氟（F）元素。 （×）

冷媒在蒸发器中的主要存在状态是饱和液体。（×）

热力膨胀阀如果感温包的制冷剂泄漏，会产生系统低压压力偏高。（×）

如果在专用空调的视液镜中可以观察到很多气泡，可以判断制冷剂缺少。（√）

在测量一台三相外机电源时，L1、L2、L3分别对N有220V电压，则该电源正常。（×）

R410a是由R32和R125按1：1比例混合而成的，R407C是R32、R125和R134a按照一定比例混合而成的（√）

冷媒如果没有足够的过冷度就进行节流，可能会产生噪音。（√）

冷媒吸收热量会发生温度变化及相态变化，大致包含以下几个状态：过冷却液、饱和液、湿饱和蒸汽、干饱和蒸汽和过热汽。其中湿饱和蒸汽的温度大于饱和液的温度。（×）

大小方向随时间变化而变化的电流称之为交流电。（√）

变压器的功率是视在功率，单位是KVA。（√）

连接空调内外机的两根铜管，无论制冷还是制热，粗管子都是走气态冷媒，细管子都是走液态冷媒。（√）

一般来说，螺杆式压缩机的功率大于离心式压缩机的功率。（×）

风机的静压=风机全压+风机出口动压。 （×）

制冷剂蒸汽的压力和温度存在一一对应关系。 （×）

自然界中，干空气是不存在的，空气均为湿空气。 （√）

当温度升高时，湿空气的焓一定增加。 （×）

电容器不可用来储存电流。（√）

对于液体若降低压力，则气化或沸腾温度随之升高。 （×）

皂液法检漏简单方便，适用于系统初次检漏。（√）

空调器的蒸发温度越低，与室内空气的温差越大，则室内空气温度下降就越快。（×）

交流电是方向和大小都随时间呈现周期性变化的。 （√）

空气调节的四要素是温度、湿度、清洁和气流分布。 （√）

空调系统抽真空是为了排除系统内的不凝性气体和水份。 （√）

大金VRV的涡旋压缩机如果反转会产生高压变低，低压变高的现象。（√）

湿球温度就是等湿线与饱和线交点对应的温度。（×）

当制冷系统中制冷剂过多时，会导致压缩机回气管结霜。（√）

24V的中间继电器电压分交流电和直流电两种。（√）

两个电阻并联后接在一定电压下，则阻值较大的电阻的发热量小。（√）

R410a制冷剂是由R32、R125这两种制冷剂混合而成的。（√）

变压器的匝数、电压分别表示为n1、n2、v1、v2，它们之间的计算公式是n1/n2=v1/v2。（√）

两只电容串联，容量将会增大。（×）

五、问题题

从选择栏中选择正确的代码填写到解答栏中。

答：J、F、C、E、B、G、K、L、I、A

制冷常识题：请看图填空回答？

答：1）显热、吸热；2）潜热；3）显热、液→液；4）潜热、不变；5）过热气体、放热

热负荷常识题：下表是热源热量分类表，请在需要补充的空格内打“√”。

答：

下列左侧为在电气配线图中常用的记号,请根据各记号所代表的元件的名称和作用,将相应的编号填写在解答栏中。

答：F、C、G、J、H、I、E、B、 A、D

2、7、9、1、8、4、6、10、3、5

分析题：据下表运转数据、莫里尔线图、空气线图和饱和曲线图，从答案选项中选择正确答案填入回答栏中（保留作图痕迹）？

运转数据：R22冷媒系统：高压 1．86MpaG（19kg/c㎡G）低压 0．49MpaG（５kg/c㎡G）；膨胀阀入口 45℃、吸入管 8℃；空气：吸入空气28℃DB（20℃WB）、排出空气17℃DB（15℃WB）、风量135m3/min。

答：C、C、A、C、B、B、B、A、A、A

根据下面带新风的制冷空调示意图回答问题。

问题：1) 图3焓湿图上A、B、C分别对应于图2-①②③④的哪个？（6分）

A：？B：？C：？

2) 当室外空气干球温度为33℃、相对湿度为80%，室内回风空气干球温度为27℃，相对湿度为50%，室外空气与回风空气质量比为30%：70%时，通过作图计算确认所产生的混合空气状态（干球温度、相对湿度、比焓、绝对湿度，需要保留作图痕迹）。（11分）

答：1）A：④ B：① C：②

2）28.8℃（2分）、62%（2分）、68.9kJ/kg（2分）、0156kg/kg(2分)，

作图（3分）

识图题：将对应编号填写到答题栏中即可？

答：二 极 管：b；恒压二极管：c；放大器：d；可变电阻：e；热敏电阻：f；

固定电阻：g；电解电容：h；  线  圈：i；变 压 器：j；整 流 器：a

根据电气图回答相应问题：

题目：1) 请写出箭头处的元件名称（3分）有A：？B：？C：？

2) 请判断与内机相连的三根连接线的相性（3分）有（1）：？（2）：？（3）：？

3) 说明风扇电容的可能作用和压缩机运转需要闭合开关及得电线圈符号。（4分）

答：1) 箭头处的元件名称为：

A：压缩机过电流保护器、B：风扇热保、C：曲轴箱加热器

2) 请判断与内机相连的三根连接线的相性：

（1）：R相、（2）：信号线、（3）：S相

3) 说明风扇电容的可能作用和压缩机运转需要闭合开关及得电线圈符号。

风扇用起动电容

RYC、52C继电器线圈、52C继电器触点

下图为旋转开关，回答以下问题。

题目：1) 在OFF状态下1-4断开，2-5（     ），3-6（     ）。

2) 在风扇状态下1-4闭合，2-5（     ），3-6（     ）。

3) 在制冷状态下1-4 闭合，2-5断开，3-6（     ）。

答：1) 2-5（断开），3-6（断开）；2) 2-5（闭合），3-6（断开）；3) 3-6（闭合）。

一台风管机，其机器尺寸（H×W×D，mm）为：200×900×620，翅片迎风面积是0.176m2，出风和回风口尺寸及测得风速如下图（风口有效面积为80%）

题目：1) 计算实际风量时，应该选择回风口还是出风口？（1分）

2) 在计算实际风量时，其风口面积和风速是多少？（必须写计算公式，3分）

3) 经计算，此机器的实际风量是多少？（须写出计算步骤）（3分）

4) 请比较出风口和回风口的风量有何区别，并分析可能的原因。（3分）

答：1)选择回风口

2)回风口：S=0.17×0.86×80%=0.117 m2  (0.5’)

V=(1.1+1.0+1.1+1.2+0.9+1.0)/6=1.05m/s

出风口：S=0.14×0.70×80%=0.078 m2

V=(2.2+2.5+2.3+2.1+2.4+2.1)/6=2.27m/s

3)Q回=S×V=1.05×0.117=0.123m3/s（或7.4m3/min）

Q出=S×V=0.078×2.27=0.177m3/s（或10.62m3/min）

4)出风口风量＞回风口风量。

回风管存在漏风现象（如风管破裂，回风管脱落等）。

该台空调的回风管上有新风管接入。

根据下列条件在P-H图中标示各数据点，并计算填空。（必须保留作图痕迹）（10分）

题目：条件蒸发温度-10℃，过热度10℃，冷凝温度50℃；膨胀阀进口的液体温度40℃。

1) 蒸发压力为（   ）MPa               6) 过冷度为（   ）

2) 吸入气体温度为（   ）℃            7) 制冷效果为（   ）kJ/kg

3) 吸入气体比容为（   ）m3/kg         8) 压缩机做功为（   ）kJ/kg

4) 排出气体温度为（   ）℃            9) COP值为（   ）

5) 排出气体比焓为（   ）kJ/kg        10) 压缩比为（   ）

答：1) 蒸发压力为（0.35）MPa               6) 过冷度为（10℃）

2) 吸入气体温度为（0）℃               7) 制冷效果为（160）kJ/kg

3) 吸入气体比容为（0.07）m3/kg         8) 压缩机做功为（45）kJ/kg

4) 排出气体温度为（88）℃              9) COP值为（3.56）

5) 排出气体比焓为（455）kJ/kg         10) 压缩比为（5.43）

一台电动机的功率为15马力，应折合为多少千瓦？（2分）若一台电动机的功率为4.5千瓦，可折合多少马力？（2分）

答：1）1马力=0.736千瓦；15马力=15*0.736=11千瓦

2）1千瓦=1.36马力；4.5千瓦=4.5*1.36=6马力

由此可得：15马力电动机可折合11千瓦，而4.5千瓦电动机可折合6马力。

已知电路中各电阻值见图求AB两点的等效电阻RAB（4分）？

答：R1与R2为并联其等效电阻为：R12=R1/2=R2/2=5欧

R12与R3、R4串联等效电阻为;R1234=R12+R3+R4=5+10+5=20欧

R1234与R5并联可看出RAB=R5*R1234/(R5+R1234)=20*20/(20+20)=10欧

RAB的等效电阻为10欧

某一理论制冷循环，高温热源为30℃，低温热源为-20℃，其中1—2为等熵压缩过程，2—3为等压冷却冷凝向高温热源放热过程，3—4为等焓节流过程，4—1为等压蒸发汽化从低温热源吸热过程，已知h1=398kj/kg   h2=440kj/kg   h3=236kj/kg, 求：1）画出制冷循环图并标注个焓值点？2）节流后工质的焓值h4？3）工质从低温热源的吸热量q2？4）理论压缩耗功wc？5）工质向高温热源的放热量？(10分)

答：已知：h1=398kj/kg   h2=440kj/kg   h3=236kj/kg

1）画图（2分）略（老师看图打分，若没有画图扣2分）

2）求：h4=h3=236kj/kg             （2分）

3）求：q2=h1-h4=398-236=162kj/kg  （2分）

4）求：wc=h2-h1=440-398=42kj/kg   （2分）

5）求：q1=h3-h2=440-236=204kj/kg  （2分）

已知某热泵装置运行时，从室外低温空气中的吸热量为3.5KW，运行工况为：冷凝温度tK=20度，过冷度为5度，蒸发温度t0=-20度，吸气温度t1=0度，制冷剂为R134a。求该热泵装置向室内的供热量？压缩机作功？ (7分)

答：从R134a的压焓图上查的h1=248kj/kg；h2=285kj/kg；h3=h4=74kj/kg；    Q0=3.5kw、q0=h1-h4=174kj/kg、G=Q0/q0=0.02kg/s、qk =h2-h3=211kj/kg

该热泵装置向室内供热量：QK=G*qk=4.22kw

压缩机作功：ω0=h2-h1=285-248=37kj/kg

下面是描述关于冷媒系统图和温度调控之间的关系。在括号内从答案群选择合适的词语，填入解答栏中。（20分）

题目如下：

1)制冷运转中，电动阀的开启度是靠（ ）的温度和目标吐出管温度的温差来调整的。

2)目标吐出管温度是根据（  ）和（  ）的温度差来决定的。

3)多联空调机二台运转和一台运转时比较，基本上压缩机的频率会（  ）。

4)外气热敏电阻的作用就是控制外机风扇转速、（ ）、修正（ ）温度和制冷时的（ ）。

5)制冷不佳时，首先能考虑到的就是（ ），另外关于电动阀的（ ）,（ ）热敏电阻、（ ）热敏电阻也应考虑在内。还有原因就是冷媒系统的（ ）。

6)一般的热敏电阻如有电气短路会出现（ ），（ ）出偏差时不会出现（ ），但可影响到电动阀的（ ）。

答：图示

请指出下图的整流电路输入、输出端，正负极及电流双走向（走向以字母顺序表示）（5分）？

答：电流走向：T→VD1→RL→VD3→T

T→VD2→RL→VD4→T

请简述以下4个过程的，制冷剂状态、压力、温度和热量的变化？

①．蒸发行程： ②．压缩行程：③．冷凝行程： ④．膨胀行程：

答：①．蒸发行程：液态变为汽态、低压、低温、吸收蒸发热

②．压缩行程：气态、低压变高压、低温变高温、热量增加

③．冷凝行程：气态变液态、高压、高温、冷凝热=蒸发热+压缩热

④．膨胀行程：液态变液态、高压变低压、高温变低温、无变化。

怎样使用万用表判断单相压缩机和三相压缩机？

答：1）使用万用表电阻档

2）分别测量两台压缩机的三个端子，如三个端子阻值一样说明是三相压缩机；如三个端子阻值其中两个相加等于第三个阻值则说明是单相压缩机

如图所示，某程控交换机房(每平米需冷量150W)，交换机的功率53KW，机房长20米，机房宽10米，现配置2台机房专用空调（柜机），制冷量为40kW。请从空调设备设计、使用、维护等方面分析其合理性。

答：说明：计算热负荷：53KW+10m*20m*150W/m2=53Kw+30 Kw=83 Kw，现只配置2台40kW空调，从空调配置情况看不太合理，缺少备用机组，所以应该配置3台40kW机组。

空调机安装位置、气流组织不合理。空调与空调之间应留有适当的维护空间。

中央采暖安装维修服务规范中燃气采暖热水炉安装作业标准步骤有哪些？

答：1）检查所需安装工具是否带齐全；2）开始作业前与客户确认需要安装设备的品牌、型号是否正确，并开箱检查产品外观是否完好，以及包装箱内的配件、说明书是否齐全；

3）安装人员勘察房屋，设计最合理的安装方法，并征求客户意见，尊重客户的意见，客户的要求如果影响安全的，要耐心解释为什么不行的原因；4）按规范操作，对客户提供的帮助要及时表示感谢；向说明免费安装范围及超范围的费用收取价格，不得向客户乱收费用；5）安装完成后需用肥皂水、洗洁净水等进行检漏，确保无漏气现象发生；6）完工后清扫现场，与客户确认后填写燃气采暖热水炉安装、调试确认单；7）完工资料交接：安装人员向客户移交产品说明书、保修卡等；8）离开客户家后向客户道别。

中央采暖安装维修服务规范中燃气采暖热水炉安检作业标准步骤有哪些？

答：1）电话通知客户或小区张贴安检通知；2）入户后进行气密性检查，并查看用气房间是否通风；3）检查燃气设备与周边其他设备是否有足够的安全距离（一般最小大于30cm以上）；4）检查操作是否正常，各部位是否有松动，脱落现象；5）检查是否与通气点火时《用户设施交接单》上填写资料一致，如为用户私拉乱接，可立即向用户下发《隐患整改通知单》及《罚款单》；6 ）完工后清扫安检现场；7）完工资料交接：请用户在《安全检查记录表》上签字确认；8）离开客户家时向客户道别。

中央采暖安装维修服务规范中作业前工作准备有哪些？

答：1） 换工作服、带工牌、整理各自的仪容仪表；2）与内勤人员交接工作，内勤人员在交接工作时要详细说明具体内容；3）维修人员根据派工单填写维修内容准备材料、工具及设备等；4）内勤人员与客户联系，预约服务时间，并仔细询问是否具备作业条件；

5）维修人员带齐所需各项表单；6）检查车辆状况，确保行车安全。

请阐述新风系统维修规范有哪些？

答：1）上门预约：更换前与用户确定好时间，避免上门后用户不在家里，无法及时更换滤芯。2）准备工作：准备机型所对应的滤芯、钥匙，鞋套，手套，抹布，梯子，安全绳，螺丝刀。以及在检测过程可能需要更换的线管、玻璃胶、upvc胶等辅料，在高处更换过滤芯时，需携带安全绳，并且需两名以上人员同时在场。3）上门检测：a）出示工作牌让用户咨询确认，并告知用户保养内容；b）检查滤芯、风口PM2.5；c）检查管材接口，需要重新补胶的要补胶；d）检查主机支架和膨胀螺丝是否锈蚀影响正常使用，电机是否运行正常；e）检查电源线外套、和主机接口处是否老化；f）检查室内风口和墙面黏贴是否牢固。4）维护保养：根据保养内容和顾客沟通的结果，对需要保养的项目进行保养，需要更换维修的进行更换修复。5）更换滤芯：找到主机位置，确保室内电源关闭，用专用设备钥匙打开主机门板；两手抱着精滤从正面往外拿出，将两侧的初滤抽出；用干的抹布，清理新风主机内部四周的灰尘，包括四周的角落各个部位，清理干净无污垢；打开新的滤芯包装，两手抱着精滤从正面往里面放置，精滤的内圈套入设备凸出部位，放平过滤器，两片初滤对齐方向插入初滤槽中；检查前面的步骤，过滤放平，确认滤芯严丝合缝；填写好年检标贴，黏贴在门板后背，从左上角一路贴整齐，关新风主机设备门板，锁上门板；过滤器取下时应保证完整，不可高空坠落。包装好后运回公司。

目前中央空调系统运行存在的问题？

答：中央空调供暖制冷，它的舒适便捷受到人们的普遍欢迎。但随着国民经济以及人们生活水平的提高，人们对中央空调的舒适程度、空气品质有了更高档次的追求，传统的中央空调系统主要存在以下问题：1）空调冷冻水管系统由于长期运行，冷冻水管内壁附着一层Ca2+、Mg2+、Fe2+等化合物，减小了管道水流截面积，增加了系统阻力，导致冷冻水泵负荷增加甚至系统最末端缺水。2）空调通风管道由于长期运行，风管内壁附着一层含有细菌、军团菌、病毒的灰尘，对人体危害极大。3）冷却塔填料及冷却水管由于长期运行，填料表面及冷却水管内壁附着一层含有细菌、病毒、军团菌、藻类的污垢，减小了管道水流截面积，增加了系统阻力，导致冷却水泵负荷增加甚至冷却塔供水能力降低，影响制冷机组制冷效果，尤其是开式冷却塔对环境污染更加严重。4）由于空调机组回风过滤器得不到及时清洗和更换，空调机组的表冷器、冷凝水盘、冷凝水管以及送回、风口附着的黑色油腻性污染物，是造成空气污染的最直接传染源。

目前中央空调系统急需清洗的原因？

答：据美国环保机构统计，大楼疾病综合症中，暖气通风装置和空调系统是室内助长细菌产生化学污染的主要因素，2001年遍及世界的SARS病毒夺走了许多无辜的生命，给全人类带来了巨大灾难，责任之一就是中央空调系统没有新风系统、通风管道没有得到及时清洗。卫生部的一次抽检发现，许多单位装了中央空调以后，就从来没有清洗过。青岛市疾控中心专家提醒说，炎炎夏日，商场、宾馆、写字楼等公共场所的中央空调为人们带来了凉爽舒适的环境，但长期不清洗的中央空调，却会对人体健康造成危害并带来建筑能耗的明显增加。据悉，在美国费城举行的一次聚会，因军团菌病毒在中央空调风道中传播，病毒爆发流行中有221人患病，其中34人死亡。另据测算，清洗过的风管、水管可节能15%左右。因此，中央空调系统急待清洗！

中央空调系统清洗的方法是什么？

答：1）空调水系统的清洗：因为空调水管内表面附着的主要是Ca2+、Mg2+、Fe2+等化合物即水垢，属中性。采用8‰~10‰的中性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍。第一遍连续循环12小时，第二遍连续循环6小时，第三遍连续循环1小时，并及时检测水质及水管表面情况。一般情况下清洗三遍都能清洗干净，对于长期没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间。2）冷却水系统的清洗：因为大部分冷却水系统是开式循环系统，冷却水与空气长期接触，空气中的CO2、SO2、NO2、O2等气体便会溶解于冷却水中并呈现酸性及强氧化性（如冷却水泵的叶轮出现气蚀现象），久而久之，冷却水管、填料表面、集水盘形成一种含有嗜肺军团菌、b-溶血性链球菌、藻类、O2+的等致病微生物附着物，严重的腐蚀水管、污染环境（冷却塔附近下酸雨）。因此清洗时采用若酸性清洗剂，采用5‰的弱酸性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍，清洗程序同上。3）通风管道系统的清洗：通风管道系统的清洗是清洗工作中的关键难点，因为通风管道一般在吊顶内，即使不在吊顶内因为风管都是密封连接的，也很难清洗，常采用机械清洗方法。现在常见的清洗方式是从机组的帆布软连接处将检测机器人或气动机器人放置在通风管道内，通过管道外的机器人操控箱控制通风管道内的清洗机器人，对于含尘量较多的管道系统还得用风管集尘器彻底收集管道中的垃圾，以防止造成二次污染。4）表冷、加热、加湿器表面、冷凝水盘内表面、送回风口的清洗：表冷、加热、加湿器、送回风口的清洗不但能提高空气品质，而且还有极强的节能效果。常用的清洗方法为采用气喷式清洗剂，再用高压水或空气进行吹扫，使污浊物迅速溶解并被吹扫掉，然后再用低压水进行冲洗干净。附着在表冷器外表面的污染物含有溶血性链球菌等致病微生物，翅片清洗后大部分流入冷凝水盘，长时间积存会造成水盘的二次污染且伴随异味。因此冷凝水盘清洗也不可忽视。冷凝水盘清洗常用的方法是在冷凝水盘上喷洒清洗剂，然后用清洁水冲洗干净。

中央空调系统清洗应注意的问题有哪些？

答：中央空调通风系统清洗前应对通风、水系统中的生物性污染程度进行检查，包括微生物污染物情况以及空气处理机组、加湿器和其它典型部位的微生物孳生情况。当出现下面任何一种情况时，应对中央空调系统实施清洗：1）通风系统存在污染：系统中各种污染物或碎屑已累积到可以明显看到的程度；或经过检测报告证实送风中有明显微生物，微生物检查的采样方法应按照GB/T18204.1的有关规定进行。2）通风系统有可见尘粒进入室内，或经过检测污染物超过GB/T17095所规定要求：系统性能下降：换热器盘管、制冷盘管、气流控制装置、过滤装置以及空气处理机组已确认有限制、堵塞、污物沉积而严重影响通风系统的性能；对室内空气质量有特殊要求：人群受到伤害，如证实疾病发生率明显增高、免疫系统受损的居民建筑、特殊环境、有敏感建材或重要处理过程的建筑。3）冷却塔清洗消毒：定期清洗应当首先将冷却水排空，然后对冷却塔内壁进行彻底清洗，做到表面无污物。当冷却水中检出致病微生物时，应首先采用高温或化学方法对冷却水和塔壁进行消毒处理，然后将塔内的水排空，并对冷却塔内壁进行彻底清洗。

请根据下图所示的设备在焓湿图上画出空气处理过程。

答：见下图。

评阅标准：每错1个过程线扣1分；绘制焓湿图1分。

在自然通风中，中和面对建筑物进、排风口面积有很大影响。请画图解释。

答：分析：h1/h2=(F2/F1)的平方*(μ2/μ1)的平方*(ρw/ρn)

其中：h1、h2表示窗孔距中和面的垂直距离；F2、F1表示窗孔的面积；

μ2、μ1窗孔的流量系数；ρw、ρn 表示室外、室内空气密度。

评阅标准：绘图3分，分析2分。

请画出风机盘管加新风系统新风直入式夏季空气处理方案（室外新风处理到室内状态等焓线上）。

解答：见下图。

评阅标准：每错1个过程线扣1分；绘制焓湿图1分。

工程上集中式空调系统和半集中式空调统称为中央空调。请说明集中式和半集中式有何特点。

答：（2.5分）集中式：空调用冷热源集中安装在中央机房内，并且有专门的空调机房，空调房间多余的热量全部由空气来承担；（2.5分）半集中式：空调用冷热源集中安装在中央机房内，无专门的空调机房，空调房间多余的热量全部由空气和水共同来承担。

请简述空气处理设备选型步骤。

答：（1分）确定空气处理方案→（3分）根据进风参数与主要性能参数等选型校核风量、冷量、水阻等参数→（1分）记录设备参数。

空调水系统的分类有哪些？

答：(1)开式系统；(2)闭式系统；(3)同程式；(4)异程式；(5)两管制；(6)三管制；

(7)四管制；(8)分区两管制；(9)定流量；(10)变流量；(11)单式泵；(12)复式泵。

钢管连接的方法有哪几种？

答：（1）对口焊接和承插焊接；（2）焊接法兰，翻边活套法兰和焊环活套法兰。

影响蒸发器传热的主要因素？

答: 1）蒸发器内气体的沸腾状态，膜状沸腾会增大传热热阻。2）润滑油进入蒸发器情况，润滑油的进入会产生很大的热阻，降低换热效率。3）蒸发器的结构是否能保证沸腾过程中产生的蒸汽尽快从传热面脱离。

中央空调机组开机前应检查些什么？

答：a）电压表指示是否在额定值的	±10%范围以内。b）各种信号灯显示是否正常。c）各种阀是否均已打开。d）压缩机是否处于预热状态。e）压缩机静态压力是否正常。

f）检查循环水管阀门开启是否正常g）检查相关管路、闸阀是否漏水。

冷水机组停机后的保养有哪些？

答：A、机组停机后，润滑系统的保养；B、水系统的维护保养；C、电主系统保养及电气安全保护装置的维护保养；D、控制柜的维护保养等。

管路中常用的阀门种类及用途？

答：1）闸阀：用来开启或关闭介质，起调节流量的作用。2）截止阀：用来开启或关闭介质，调节流量能力小，有一定的减压作用。3）止回阀：水流只能按阀体外壳箭头方向流动，否则阀板自动关闭。4）旋塞阀：适用于经常开启或关闭的小口径管道上。5）浮球阀：以液面高低自动控制阀门开闭，用于水池，水箱等液位控制。6）蝶阀：是用随阀杆转动的圆形蝶板做启闭件，起启闭介质作用。

中央空调机组停机步骤有哪些？

答：a）停压缩机、冷却塔风机。b）过5-10分钟后停冷却泵、冷冻水水泵。c）全部关停后，严禁将总电源开关拉下，应保持压缩机继续预热以便下次启动。d）确认无异常情况后才算停机成功。

简述离心式通风机的原理？

答：离心式通风机的工作原理基本与离心式水泵相同。当电机带动风机叶轮旋转时，叶轮上的叶片间的气体可获得一离心力，并使气体从叶片之间的开口处甩出。被甩出的气体碰到机壳，使机壳内的气体动能增加。机壳为一螺旋线形，空气的过流断面逐渐增大，动能转换成压能，并在风机出口处到达到最大值，气体被压出风机的出口。当气体被压出时，

叶轮中心部分压力降低，气体从风机的吸入口吸入，风机的连续运转即可获得风压以便输送及排放被处理的气体。

通风设施设备维护中风机有哪些种类？其作用是什么？

答：在通风设施设备维护中风机可以满足输送空气流量和所产生的风压来克服介质在风道内的阻力损失及各类空气处理设备的阻力损失。通风设施设备维护中常用的风机有离心式风机、轴流式风机、斜流风机、离心式屋顶通风机等。根据输送介质的性质，风机机体的材质可分为钢制，玻璃钢、塑料、不锈钢等材料制成。

冷水机组停机后的保养有哪些？

答：A、机组停机后，润滑系统的保养；

B、水系统的维护保养；

C、电主系统保养及电气安全保护装置的维护保养；

D、控制柜的维护保养等。

新风系统运行时，应注意哪些事项?

答：A、设有送风系统时，应待其运转正常后进行新风系统运行;B、应检查风道各调节阀开启位置是否正确，当水平风道较长，且安装风口较多时，如每个进入房间的支管上设有蝶阀或三通调节阀，	宜适当调小靠近干管上调节阀，以使风口的出风量和环路阻力较为均衡；C、检查系统是否严密，必要时应测量漏风率，对全空气和新风系统一般要求漏风率不超 过10%，在施工中风道接逢、接口等处保证良好严密度，一般均可满足漏风率在范围值内；D、新风-风机盘管系统，当室内风机盘管关闭后，新风系统仍可继续送入一定量的新风，以保持室内温度和空气的清晰度，这在一些宾馆客房中，常采用改该种运行方式；当未设全年性的空调系统中，在过渡季节还可利用新风系统送入一定量的室外新鲜空气做为通风换气用。

节能降耗，降低空调运行成本的措施主要有哪些？

答：A、注意观察场内（室内）的温度和湿度，一般室内空气温度各季在 16-17 C,温度40-60% , 夏季空气温度在26-28 C,湿度50%-70%，所以在场内应有湿度计，注意室内温度的控制；B、冷热水温度设定：在满足使用前题下，提高冷冻水温度，或降低热水温度，可以达到节能效果；C、降低冷却水温度：清洗冷却塔、冷凝器或蒸发器；D、根据季节变化，进行合理的新风量有效调节；E、在入口处安装有空气幕或 PVC门帘；F、在办公室采光条件较好的情况下，尽量不开灯；G、减少办公室门窗的开关次数，不长时间开启门窗；H、尽量利用用电谷段和平段开启空调机组，降低支出；I、15-30天清洗一次风系统过滤网；J、合理安排作息时间等。

机组运行中一般维护和保养要求？

答:A、首先做好现场机组运行中的操作记录，并对机组运行中出现的异常声音和状况作出正确的判断和分析；B、检查蒸发器的压力和冷凝器的压力，避免机组蒸发器和冷凝器的过冷和过热，使机组正常运行；C、注意观察制冷剂液位；视系统制冷剂，观察制冷剂有无结霜观象，如有则应更换滤心；D、检查设备焊缝、法兰、螺纹连接处是否有制冷剂泄漏情况，检查电气系统是否正常等；E、严格监听压缩机转子的声音，如有异常，立即安排检修；F、压缩机的油位、油色检查，及时补充或加油；G、注意水路管道有无漏水现象，如有应立即处理检修。

解释什么是溴化锂吸收式冷水机组？

答：以热能为动力，以水为制冷剂，以溴化锂溶液为吸收剂，制取0C以上的冷媒水，可用作空调或生产工艺过程式的冷源。溴化锂吸收式以热能为动力，常见的有直燃型、蒸汽型、热水型三类，其冷量范围为 230到5800KW，适用于中型、大型、特大工程。

简述一下中央空调箱包括哪几个部分及其作用？

答：1）新风滤网：主要拦截较大的毛絮、杂物和昆虫等，用以延长初效过滤器的使用寿命、确保初效过滤器的过滤效率。2）初效过滤器：主要是用来过滤5µm以上的尘埃粒子，过滤效率在40％-65％。用以延长中效过滤器的使用寿命。3）湿表冷器：其实它是一个风与水进行交换的热交换器，制冷机制备的低温冰水经水泵送到湿表冷器，它同空气进行热交换，热量被冰水带走，达到降温的目的，同时还有一个作用就是除湿，原理很简单，就是热空气碰到冷空气产生凝结，当外空气在风机的作用下，经初效过滤器进行入湿表冷器热交换，空气中的水份被冷凝下来排出箱外，干燥的空气继续往下走。4）送风机：它的作用是将外界之空气按一定要求送到洁净室，并保持洁净室一致的静压。5）加热器：它的作用是将过低温变的空气提升到合适的温度，因为在前段湿表冷器，为了达到一定的湿度的干燥空气，冰水温度很低只有6℃，在热交换时把空气中的水份冷凝出来，造成空温度偏低不适合使用，所以再用加热器把温度提升上来。6）加湿器：它的作用是在冬天时，外界空气温度较低，而相对湿度也比较低，比如在40％以下，就要加湿，才符合洁净室湿度要求。7）中效过滤器：它是由无纺织布制作而成，主要是用来过滤3µm以上的尘埃粒子，过滤效率在60％-85％之间，它是为了保护高效过滤器，延长高效过滤器寿命而设的。8）高效过滤器：它的过滤精度为0.5µm，过滤效率99.99％。它确保了送到洁净室的空气符合了最基本的要求。因为洁净室的洁净度是以0.5µm控制尘埃数量作标准，另一个目的是保护FFU超高效过滤器。

简述一下中央空调系统温湿度控制方面有哪些调节方法？

答：1）中央空调系统宏观调控原则：高温高湿状态：降低温度、除湿，主要加强表冷器作用，通过降低冷冻水温度设定、加大冷冻水循环流量等来实现。（注意：此情况在夏季经常出现，具体调节可参见《制冷机系统操作作业规范》）；低温高湿状态：在降温除湿的基础上，增开加热器、加湿器调节。（注意：在升温的同时，相对湿度也会有所下降；此情况较少出现。）高温低湿状态：首先必须提高空调箱表冷降温能力，再根据表冷后的露点温度来控制加热器、加湿器调节调节湿度。（注意：在表冷降温后，温度的调节主要靠加强干表冷器的冷却降温作用进行：通过增开干表冷水泵、降低冷冻水的设定温度和冷冻水流量；此情况较少出现。）低温低湿状态：主要靠加强加热器和加湿器的湿度调节能力；并适当增强干表冷器温度调节作用，通过增开干表冷水泵，提高干表冷器水流量来实现。（注意：此情况在冬季经常出现，具体调节可参见《制冷机系统操作作业规范》）2中央空调系统局部调节原则：局部区域异常是相对大多数区域正常而言，局部异常时，主要通过调节回风口档板或调节干表冷器的温度和水流量来进行的。局部区域异常必须实时监控，确保整个区域无大的波动。

1）进行焊接或切割工作时，应注意哪些事项？

2）空调通风系统的风机风量过大，可能的原因是什么？

答：1）不得在充满制冷剂蒸气环境下进行；没有提供充分的通风，不得进行；不得在可燃物附近进行；必须戴护目镜、焊接手套，必须穿上防护工作服。

2）供电电压过高；通风系统风阻过小；风机余压选择过大；风阀调节不当。

4001365315

地址：南京钟灵街50号汇通达大厦602-603

www.jsheaa.com

江苏省家用电器协会